## Tabelle1
# CI-Parameter	class	cmd	comment	msg type: 1=BROAD, 2=MM, 3=MS	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	data len	position	datatype	factor	unit	-
get	ci	hydraulic	Hydraulikschema	3	15	B509	3	0D2900	1	1	bcd	1.000	-
get	ci	language	Sprachvariante	3	15	B509	3	0D2600	1	1	bcd	1.000	-
#get	ci	holiday_period	Ferienzeitraum 1 Start	3	15	B509	3	0D4300	12	-	-	1.000	-	Prüfen → d1b: st1,sm1,sj1,st2,sm2,sj2,et1,em1,ej1,et2,em2,ej2
get	ci	holiday_cir2_temp	Heizkreis-Solltemperatur Ferien	3	15	B509	3	0D2200	2	1,2	d2c	1.000	°C
#get	ci	password_pin1	Passwort Konfiguration	3	15	B509	3	0D2C00	4	1	-	1.000	-	FIXME:datatyp
get	ci	cir2_set_temp	Heizkreis2-Solltemperatur	3	15	B509	3	0D0500	2	1,2	d2c	1.000	°C		0/5/202	9
get	ci	cir2_flow_temp	Heizkreis2-Vorlauftemperatur	3	15	B509	3	0D0200	3	1,2	d2c	1.000	°C
get	ci	hw_heat_time	Heizzeit max. bei WW-Anforderung	3	15	B509	3	0D4D00	1	1	d1b	1.000	min
get	ci	hw_wait_time	WW-Zeit max. bei Heizanforderung	3	15	B509	3	0D4C00	1	1	d1b	1.000	min
get	ci	temp_camber	Temperaturüberhöhung	3	15	B509	3	0D2F00	2	1,2	bcd	1.000	°C	FIXME:datatyp
get	ci	pre_off_time	Vorabschaltzeit	3	15	B509	3	0D2D00	1	1	bcd	1.000	min	FIXME:telegram/datatyp
get	ci	freeze_wait	Frostschutz-Verzögerung	3	15	B509	3	0D2E00	1	1	bcd	1.000	h
get	ci	temp_error	Temperaturfehlererkennung	3	15	B509	3	0D3300	1	1	bcd	1.000	-
get	ci	boiler	Pufferspeicher vorhanden	3	15	B509	3	0D5C00	1	1	bcd	1.000	-
get	ci	yield_transfer	Mitternacht Übertragswert Energieertrag	3	15	B509	3	0D8600	4	1,2	d2b	256.000	kWh		0/5/203	9
get	ci	mode	aktueller Betriebsstatus	3	15	B509	3	0D9700	1	1	bcd	1.000	-
# CI-Parameter - Energie Ertrag
get	ci	yield_jan_act	Energie Januar	3	15	B509	3	0D8400	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_jan_last	Energie Januar Vorjahr	3	15	B509	3	0D8500	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_feb_act	Energie Februar	3	15	B509	3	0D8408	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_feb_last	Energie Februar Vorjahr	3	15	B509	3	0D8508	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_mar_act	Energie März	3	15	B509	3	0D8410	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_mar_last	Energie März Vorjahr	3	15	B509	3	0D8510	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_apr_act	Energie April	3	15	B509	3	0D8418	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_apr_last	Energie April Vorjahr	3	15	B509	3	0D8518	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_may_act	Energie Mai	3	15	B509	3	0D8420	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_may_last	Energie Mai Vorjahr	3	15	B509	3	0D8520	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_jun_act	Energie Juni	3	15	B509	3	0D8428	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_jun_last	Energie Juni Vorjahr	3	15	B509	3	0D8528	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_jul_act	Energie Juli	3	15	B509	3	0D8430	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_jul_last	Energie Juli Vorjahr	3	15	B509	3	0D8530	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_aug_act	Energie August	3	15	B509	3	0D8438	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_aug_last	Energie August Vorjahr	3	15	B509	3	0D8538	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_sep_act	Energie September	3	15	B509	3	0D8440	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_sep_last	Energie September Vorjahr	3	15	B509	3	0D8540	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_oct_act	Energie Oktober	3	15	B509	3	0D8448	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_oct_last	Energie Oktober Vorjahr	3	15	B509	3	0D8548	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_nov_act	Energie November	3	15	B509	3	0D8450	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_nov_last	Energie November Vorjahr	3	15	B509	3	0D8550	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_dec_act	Energie Dezember	3	15	B509	3	0D8458	2	1,2	d2b	256.000	kWh
get	ci	yield_dec_last	Energie Dezember Vorjahr	3	15	B509	3	0D8558	2	1,2	d2b	256.000	kWh
# AMU Waermepumpe
#get	amu	date	Datum	3	08	B509	3	0D2900	3	1,2,3	-	-	d.m.y	FIXME:datatyp
get	amu	weekday	Wochentag	3	08	B509	3	0D2A00	1	1	bcd	1.000	Mo=0
#get	amu	time	Zeit	3	08	B509	3	0D2800	3	1,2,3	-	-	s.m.h	FIYME:datatyp
get	amu	wp_stat	Waermepumpenstatus	3	08	B509	3	0DD000	1	1	bcd	1.000	-
#get	amu	comp_lock_time	Kompressorsperrzeit	3	08	B509	3	0DC501	4	-	-	-	min	FIYME:datatyp
get	amu	boiler_avail	Zusatzheizung vorhanden	3	08	B509	3	0D9200	1	1	bcd	1.000	-
get	amu	zh_bivalent	Zusatzheizung - Bivalenzpunkt	3	08	B509	3	0D6500	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	amu	zh_hysterese	Zusatzheizung – Hysterese	3	08	B509	3	0D7E00	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	amu	zh_hys_delay	Zusatzheizung – Verzögerung Hysterese	3	08	B509	3	0DE001	1	1	d1b	1.000	min
get	amu	zh_EI	Zusatzheizung – EnergieIntegral	3	08	B509	3	0D7F00	2	1,2	d2b	256.000	°min
get	amu	zh_heating	Zusatzheizung – Heizung	3	08	B509	3	0D6300	1	1	bcd	1.000	-
get	amu	zh_water	Zusatzheizung – WarmWasser	3	08	B509	3	0D6400	1	1	bcd	1.000	-
#
get	amu	comp_hysteres	Kompressor – Hysterese	3	08	B509	3	0D7D00	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	amu	comp_energy_int	Kompressor - EnergieIntegral	3	08	B509	3	0D7C00	2	1,2	d2b	256.000	°min
get	amu	comp_start_hour	Kompressor – Starts pro Stunde	3	08	B509	3	0D7400	1	1	bcd	1.000	-
get	amu	comp_max_in	Kompressor - max. Rücklauftemperatur	3	08	B509	3	0D7300	2	1,2	d2c	1.000	°C
#
get	amu	brine_spreiz	Quelle – zul. Spreizung	3	08	B509	3	0D6E00	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	amu	brine_frost	Quelle – Einfrierschutz	3	08	B509	3	0D7A01	1	1	d1b	1.000	°C
#get	amu	brine_pump_pre_time	Quelle – Vorlaufzeit Quellenpumpe	3	08	B509	3	0D7600	4	1	-	-	min	FIXME:datatyp
#
get	amu	offset_pump_min	Ausschaltzeit bcderne Heizkreispumpe (Minuten)	3	08	B509	3	0D9901	1	1	bcd	1.000	min
get	amu	preset_pump_sek	Interne Heizkreispumpe Vorlaufzeit (Sekunden)	3	08	B509	3	0DC801	4	1	d1b	1.000	ss
#
get	amu	comp_h_heating	Kompressorlaufzeit Heizung	3	08	B509	3	0D9B00	4	1,2	d2b	256.000	h
get	amu	comp_h_water	Kompressorlaufzeit WW	3	08	B509	3	0D9C00	4	1,2	d2b	256.000	h
get	amu	comp_h_sum	Kompressorlaufzeit gesamt	3	08	B509	3	0D9A00	4	1,2	d2b	256.000	h
get	amu	comp_starts	Kompressorstarts	3	08	B509	3	0DA900	4	1,2	d2b	256.000	-
get	amu	boiler_h_sum	Zusatzheizung gesamt	3	08	B509	3	0DA100	4	1,2	d2b	256.000	h
get	amu	boiler_h_heating	Zusatzheizung Heizen	3	08	B509	3	0DA200	4	1,2	d2b	256.000	h
get	amu	boiler_h_water	Zusatzheizung WW	3	08	B509	3	0DA300	4	1,2	d2b	256.000	h
get	amu	boiler_starts	Zusatzheizung Starts	3	08	B509	3	0DB300	4	1,2	d2b	256.000	-
#
get	amu	cooling_preset	Kühlungsvorlaufsollwert	3	08	B509	3	0D7401	1	1	d1b	1.000	°C
get	amu	brine_pump_cooling_h	Solepumpenlaufzeit Kühlbetrieb	3	08	B509	3	0D7D01	1	1	d1b	1.000	h	FIXME:datatyp
#
get	amu	service_time	Servicezeit	3	08	B509	3	0D6600	1	1	bcd	1.000	-
get	amu	venting	Entlüftung	3	08	B509	3	0D1300	1	1	bcd	1.000	-
#
#get	amu	code_1	Code 1	3	08	B509	3	0D9700	2	1,2	-	-	-	FIXME:datatyp
#get	amu	code_2	Code 2	3	08	B509	3	0D9800	2	1,2	-	-	-	FIXME:datatyp
get	amu	save_codes	Codes übernehmen	3	08	B509	3	0D2400	1	1	bcd	1.000	-
#
get	amu	high_eff_pump_stat	Hocheffizenzpumpenstatus	3	08	B509	3	0DB801	1	1	bcd	1.000	-
get	amu	high_eff_pump_perc	Hocheffizienzpumpengeschw. %	3	08	B509	3	0DAC01	1	1	d1b	1.000	%
get	amu	high_eff_pump_perc_heating	Pumpensollwert in% beim Heizen	3	08	B509	3	0DAE01	1	1	d1b	1.000	%
#
get	amu	bivalentmode	Bivalenzmodus	3	08	B509	3	0DE301	1	1	bcd	1.000	-
# Messwerte
get	mv	yield_sum	Energieertrag	3	08	B509	3	0DBC00	4	1,2	d2b	256.000	kWh		0/5/206	9
get	mv	brine_in_temp	Quellentemperatur	3	08	B509	3	0D0F00	3	1,2	d2c	1.000	°C		0/5/204	9
get	mv	brine_in_stat	Quellentemperatur Status	3	08	B509	3	0D0F00	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	brine_out_temp	Austrittstemperatur	3	08	B509	3	0D0800	3	1,2	d2c	1.000	°C		0/5/205	9
get	mv	brine_out_stat	AustrittstemperaturStatus	3	08	B509	3	0D0800	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	brine_press	Druck Wärmequelle	3	08	B509	3	0D1600	3	1,2	d2b	0.256	bar
get	mv	brine_press_stat	Status Quellenpumpe I/O	3	08	B509	3	0D1900	1	1	bcd	1.000	-
get	mv	brine_press_switch	Soledruckschalter	3	08	B509	3	0D2600	1	1	bcd	1.000	-
#
get	mv	high_press	Hochdruck Kältekreis	3	08	B509	3	0D1400	3	1,2	d2b	0.256	bar
get	mv	high_press_stat	Hochdruck Kältekreis Status	3	08	B509	3	0D1400	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	low_press	Niederdruck Kältekreis	3	08	B509	3	0D1500	3	1,2	d2b	0.256	bar
get	mv	low_press_stat	Niederdruck Kältekreis Status	3	08	B509	3	0D1500	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	overheat_temp	Überhitzung	3	08	B509	3	0D8D00	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	mv	undercool_temp	Unterkühlung	3	08	B509	3	0D8E00	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	mv	EI_current	Energiebcdegral	3	08	B509	3	0D8000	2	1,2	d2b	256.000	min
get	mv	comp_in_temp	Kompressortemperatur Ebcdritt	3	08	B509	3	0D0200	3	1,2	d2c	1.000	°C
get	mv	comp_in_stat	Kompressortemperatur Ebcdritt Status	3	08	B509	3	0D0200	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	comp_out_temp	Kompressortemperatur Austritt	3	08	B509	3	0D0404	3	1,2	d2c	1.000	°C
get	mv	comp_out_stat	Kompressortemperatur Austritt Status	3	08	B509	3	0D0400	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	tev_in_temp	TEV-Ebcdritt	3	08	B509	3	0D0D00	3	1,2	d2c	1.000	°C
get	mv	tev_stat	TEV-Ebcdritt Status	3	08	B509	3	0D0D00	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	prestostate	Prestostate	3	08	B509	3	0D2500	1	1	bcd	1.000	-
get	mv	comp_io	Status kompresseor I/O	3	08	B509	3	0D1D00	1	1	bcd	1.000	-
get	mv	boiler_io	Status Zusatzheizung I/O	3	08	B509	3	0D5F00	1	1	bcd	1.000	-
get	mv	T6_temp	Vorlauftemperatur T6 (bcdern)	3	08	B509	3	0D0900	3	1,2	d2c	1.000	°C
get	mv	T6_stat	Vorlauftemperatur T6 (bcdern) Status	3	08	B509	3	0D0900	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	T5_temp	Rücklauftemperatur T5 (bcdern)	3	08	B509	3	0D0A00	3	1,2	d2c	1.000	°C
get	mv	T5_stat	Rücklauftemperatur T5 (bcdern) Status	3	08	B509	3	0D0A00	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	heat_press	Heizanlagendruck	3	08	B509	3	0D1200	3	1,2	d2b	0.256	bar
get	mv	heat_press_stat	Heizanlagendruck Status	3	08	B509	3	0D1200	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	heat_pump_io	Status Heizkreispumpe I/O	3	08	B509	3	0D1700	1	1	bcd	1.000	-
get	mv	VF1_temp	Vorlauftemperatur VF1	3	08	B509	3	0D0100	3	1,2	d2c	1.000	°C
get	mv	VF1_stat	Vorlauftemperatur VF1 Status	3	08	B509	3	0D0100	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	RF1_temp	Rücklauftemperatur RF1	3	08	B509	3	0D0700	3	1,2	d2c	1.000	°C
get	mv	RF1_stat	Rücklauftemperatur RF1Status	3	08	B509	3	0D0700	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	VF2_temp	Vorlauftemperatur VF2	3	08	B509	3	0D0300	3	1,2	d2c	1.000	°C		0/5/201	9
get	mv	VF2_stat	Vorlauftemperatur VF2 Status	3	08	B509	3	0D0300	3	3	bcd	1.000	-
#get	mv	mixer_stat	Mischerstatus	3	08	B509	3	0D0E00	1	1	-	1.000	%	FIXME:datatyp
get	mv	pump_stat	Pumpenstatus	3	08	B509	3	0D1800	1	1	bcd	1.000	%
#
get	mv	boiler_temp	Speichertemperatur	3	08	B509	3	0D0000	3	1,2	d2c	1.000	°C
get	mv	boiler_temp_stat	Speichertemperatur Status	3	08	B509	3	0D0000	3	3	bcd	1.000	-
get	mv	circ_pump_io	Status Zirkulationspumpe I/O	3	08	B509	3	0D0C00	1	1	bcd	1.000	-
get	mv	valve	Umschaltventil Heizen/WW	3	08	B509	3	0D1000	1	1	bcd	1.000	-
get	mv	circ_once	Status 1x ZP-Eingang	3	08	B509	3	0D0B00	1	1	bcd	1.000	-
#
get	mv	power_bcderrupt	Stromunterbrechung	3	08	B509	3	0D1100	1	1	bcd	1.000	-
get	mv	phase_stat	Phasen Status	3	08	B509	3	0D8800	1	1	bcd	1.000	-
get	mv	phase_rot_stat	Drehfeldstatus	3	08	B509	3	0D5700	1	1	bcd	1.000	-
get	mv	curr_limiter	Anlaufstrombegrenzer	3	08	B509	3	0D3F00	1	1	bcd	1.000	-
#
get	mv	at_temp	Aussentempertur	3	08	B509	3	0D0600	3	1,2	d2c	1.000	°C		0/5/200	9
get	mv	at_stat	Aussentempertur Fühler Status	3	08	B509	3	0D0600	3	3	bcd	1.000	-
# Kalibrierung
get	cal	outdoor	Kalibrierung – Aussentemperatur	3	08	B509	3	0DC300	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cal	brine_in	Kalibrierung - Quelle Ebcdritt	3	08	B509	3	0DCD00	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cal	brine_out	Kalibrierung - Quelle Austritt	3	08	B509	3	0DC900	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cal	boiler	Kalibrierung – WW-Speicher	3	08	B509	3	0DC400	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cal	heat_flow	Kalibrierung – Vorlauf	3	08	B509	3	0DCA00	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cal	heat_return	Kalibrierung – Rücklauf	3	08	B509	3	0DCB00	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cal	VF2	Kalibrierung - Vorlauf VF2	3	08	B509	3	0DC500	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cal	comp_in	Kalibrierung - Kompressor Ebcdritt	3	08	B509	3	0DC600	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cal	comp_out	Kalibrierung - Kompressor Austritt	3	08	B509	3	0DC700	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cal	buffer_in	Kalibrierung – Puffer RL	3	08	B509	3	0D3400	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cal	buffer_out	Kalibrierung – Puffer VL	3	08	B509	3	0D3301	2	1,2	d2c	1.000	°C
#WW-Kreis
get	hw	mode	WW – Betriebsmodus	3	25	B509	3	0D3B00	1	1	bcd	1.000	-
get	hw	temp	WW – Solltemperatur	3	25	B509	3	0D8200	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	hw	min_temp	WW – Min. Temperatur	3	25	B509	3	0D8300	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	hw	legionella_protect	WW – Legionellenschutz	3	25	B509	3	0D4000	1	1	bcd	1.000	-
get	hw	legionella_wday	WW – Legionellenschutz Wochentag	3	25	B509	3	0D7C01	1	1	bcd	1.000	Mo=0
get	hw	legionelle_starttime	WW – Legionellenschutz Startzeit	3	25	B509	3	0D6700	2	1,2	d2b	1.000	hh24
get	hw	tank_layered	WW – Pumpe layered tank (Schichtenspeicher)	3	25	B509	3	0DC101	1	1	d1b	1.000	-
get	hw	tank_coyled	WW – Pumpe coiled tank (Spirale)	3	25	B509	3	0DC201	1	1	d1b	1.000	-
get	hw	tank_mode	WW – Speicher = coiled	3	25	B509	3	0DCD01	1	1	bcd	1.000	-
# Heizkreis 2
get	cir2	mode	Heizkreis - Betriebsart	3	50	B509	3	0D2B00	1	1	bcd	1.000	-
get	cir2	type	Heizkreis - Kreis Typ	3	50	B509	3	0D3C00	1	1	bcd	1.000	-
get	cir2	rt_day	Heizkreis – Raumsolltemperatur	3	50	B509	3	0D3200	1	1	d1b	0.500	°C		0/5/102	9
get	cir2	rt_night	Heizkreis – Absenktemperatur	3	50	B509	3	0D3300	1	1	d1b	0.500	°C
get	cir2	curve	Heizkreis – Heizkurve	3	50	B509	3	0D3500	2	1	d1b	0.010	-
get	cir2	at_off	Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze	3	50	B509	3	0D3600	1	1	d1b	1.000	°C
get	cir2	vl_min	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur	3	50	B509	3	0D3000	1	1	d1b	1.000	°C
get	cir2	vl_max	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur	3	50	B509	3	0D3100	1	1	d1b	1.000	°C
get	cir2	pre_hours	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden	3	50	B509	3	0D3800	1	1	bcd	1.000	h
get	cir2	estrich	Heizkreis Estrichtrocknung Tag	3	50	B509	3	0D3B00	1	1	bcd	1.000	dd
get	cir2	floor_protect	Fußbodenschutz	3	50	B509	3	0D7B01	1	1	d1b	1.000	°C
#
get	cir2	cooling	Kühlbetrieb	3	50	B509	3	0D8C01	1	1	bcd	1.000	-
get	cir2	cooling_support	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben	3	50	B509	3	0D8601	1	1	bcd	1.000	-
get	cir2	outdoor_24h_average	Außentemperatur mittel 24h	3	50	B509	3	0D8801	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cir2	cooling_offset_outdoor	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze	3	50	B509	3	0D8701	1	1	d1c	1.000	°C
get	cir2	locktime_cool>heat	Sperrzeit Kuehlung > Heizung	3	50	B509	3	0D8401	1	1	bcd	1.000	-
get	cir2	locktime_heat>cool	Sperrzeit Heizung > Kühlung	3	50	B509	3	0D8501	1	1	bcd	1.000	-
get	cir2	min_diff	min Diff VL / RT	3	50	B509	3	0D8B01	1	1	d1c	1.000	°C
get	cir2	holiday_cooling	Kühlen im Ferienbetrieb	3	50	B509	3	0D9501	1	1	bcd	1.000	-
#get	cir2	statbit_cooling	Statusbit Kühlfunktion	3	50	B509	3	0D9701	4	-	-	-	-	FIXME:datatyp
get	cir2	cooling_request	HK spezifische Kühlanforderung	3	50	B509	3	0D8301	1	1	bcd	1.000	-
#
get	cir2	heat_pump_stat	Status Heizkreispumpe	3	50	B509	3	0DB901	1	1	bcd	1.000	-
get	cir2	heat_pump_curr	akt. PWM-Wert Heizkreizpumpe	3	50	B509	3	0DBA01	1	1	d1b	1.000	%
get	cir2	heat_pump_load	Heizkreispumpe bei Pufferladung	3	50	B509	3	0DBF01	1	1	d1b	1.000	%
get	cir2	heat_pump_heat	Heizkreispumpe Standardwert	3	50	B509	3	0DC001	1	1	d1b	1.000	%
get	cir2	heat_pump_pause	Heizkreispumpe in Pausen	3	50	B509	3	0DE101	1	1	d1b	1.000	%
# Heizkreis 4
get	cir4	mode	Heizkreis - Betriebsart	3	52	B509	3	0D2B00	1	1	bcd	1.000	-
get	cir4	type	Heizkreis - Kreis Typ	3	52	B509	3	0D3C00	1	1	bcd	1.000	-
get	cir4	rt_day	Heizkreis – Raumsolltemperatur	3	52	B509	3	0D3200	1	1	d1b	0.500	°C
get	cir4	rt_night	Heizkreis – Absenktemperatur	3	52	B509	3	0D3300	1	1	d1b	0.500	°C
get	cir4	curve	Heizkreis – Heizkurve	3	52	B509	3	0D3500	2	1,2	d1b	0.010	-
get	cir4	at_off	Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze	3	52	B509	3	0D3600	1	1	d1b	1.000	°C
get	cir4	vl_min	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur	3	52	B509	3	0D3000	1	1	d1b	1.000	°C
get	cir4	vl_max	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur	3	52	B509	3	0D3100	1	1	d1b	1.000	°C
get	cir4	pre_hours	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden	3	52	B509	3	0D3800	1	1	bcd	1.000	h
get	cir4	estrich	Heizkreis Estrichtrocknung Tag	3	52	B509	3	0D3B00	1	1	bcd	1.000	dd
get	cir4	floor_protect	Fußbodenschutz	3	52	B509	3	0D7B01	1	1	d1b	1.000	°C
#
get	cir4	cooling	Kühlbetrieb	3	52	B509	3	0D8C01	1	1	bcd	1.000	-
get	cir4	cooling_support	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben	3	52	B509	3	0D8601	1	1	bcd	1.000	-
get	cir4	outdoor_24h_average	Außentemperatur mittel 24h	3	52	B509	3	0D8801	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cir4	cooling_offset_outdoor	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze	3	52	B509	3	0D8701	1	1	d1c	1.000	°C
get	cir4	locktime_cool>heat	Sperrzeit Kuehlung > Heizung	3	52	B509	3	0D8401	1	1	bcd	1.000	-
get	cir4	locktime_heat>cool	Sperrzeit Heizung > Kühlung	3	52	B509	3	0D8501	1	1	bcd	1.000	-
get	cir4	min_diff	min Diff VL / RT	3	52	B509	3	0D8B01	1	1	d1c	1.000	°C
get	cir4	holiday_cooling	Kühlen im Ferienbetrieb	3	52	B509	3	0D9501	1	1	bcd	1.000	-
#get	cir4	statbit_cooling	Statusbit Kühlfunktion	3	52	B509	3	0D9701	4	-	-	-	-	FIXME:datatyp
get	cir4	cooling_request	HK spezifische Kühlanforderung	3	52	B509	3	0D8301	1	1	bcd	1.000	-
#
get	cir4	heat_pump_stat	Status Heizkreispumpe	3	52	B509	3	0DB901	1	1	bcd	1.000	-
get	cir4	heat_pump_curr	akt. PWM-Wert Heizkreizpumpe	3	52	B509	3	0DBA01	1	1	d1b	1.000	%
get	cir4	heat_pump_load	Heizkreispumpe bei Pufferladung	3	52	B509	3	0DBF01	1	1	d1b	1.000	%
get	cir4	heat_pump_heat	Heizkreispumpe Standardwert	3	52	B509	3	0DC001	1	1	d1b	1.000	%
get	cir4	heat_pump_pause	Heizkreispumpe in Pausen	3	52	B509	3	0DE101	1	1	d1b	1.000	%
# Heizkreis 5
get	cir5	mode	Heizkreis - Betriebsart	3	53	B509	3	0D2B00	1	1	bcd	1.000	-
get	cir5	type	Heizkreis - Kreis Typ	3	53	B509	3	0D3C00	1	1	bcd	1.000	-
get	cir5	rt_day	Heizkreis – Raumsolltemperatur	3	53	B509	3	0D3200	1	1	d1b	0.500	°C
get	cir5	rt_night	Heizkreis – Absenktemperatur	3	53	B509	3	0D3300	1	1	d1b	0.500	°C
get	cir5	curve	Heizkreis – Heizkurve	3	53	B509	3	0D3500	2	1	d1b	0.010	-
get	cir5	at_off	Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze	3	53	B509	3	0D3600	1	1	d1b	1.000	°C
get	cir5	vl_min	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur	3	53	B509	3	0D3000	1	1	d1b	1.000	°C
get	cir5	vl_max	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur	3	53	B509	3	0D3100	1	1	d1b	1.000	°C
get	cir5	pre_hours	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden	3	53	B509	3	0D3800	1	1	bcd	1.000	h
get	cir5	estrich	Heizkreis Estrichtrocknung Tag	3	53	B509	3	0D3B00	1	1	bcd	1.000	dd
get	cir5	floor_protect	Fußbodenschutz	3	53	B509	3	0D7B01	1	1	d1b	1.000	°C
#
get	cir5	cooling	Kühlbetrieb	3	53	B509	3	0D8C01	1	1	bcd	1.000	-
get	cir5	cooling_support	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben	3	53	B509	3	0D8601	1	1	bcd	1.000	-
get	cir5	outdoor_24h_average	Außentemperatur mittel 24h	3	53	B509	3	0D8801	2	1,2	d2c	1.000	°C
get	cir5	cooling_offset_outdoor	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze	3	53	B509	3	0D8701	1	1	d1c	1.000	°C
get	cir5	locktime_cool>heat	Sperrzeit Kuehlung > Heizung	3	53	B509	3	0D8401	1	1	bcd	1.000	-
get	cir5	locktime_heat>cool	Sperrzeit Heizung > Kühlung	3	53	B509	3	0D8501	1	1	bcd	1.000	-
get	cir5	min_diff	min Diff VL / RT	3	53	B509	3	0D8B01	1	1	d1c	1.000	°C
get	cir5	holiday_cooling	Kühlen im Ferienbetrieb	3	53	B509	3	0D9501	1	1	bcd	1.000	-
#get	cir5	statbit_cooling	Statusbit Kühlfunktion	3	53	B509	3	0D9701	4	-	-	-	-	FIXME:datatyp
get	cir5	cooling_request	HK spezifische Kühlanforderung	3	53	B509	3	0D8301	1	1	bcd	1.000	-
#
get	cir5	heat_pump_stat	Status Heizkreispumpe	3	53	B509	3	0DB901	1	1	bcd	1.000	-
get	cir5	heat_pump_curr	akt. PWM-Wert Heizkreizpumpe	3	53	B509	3	0DBA01	1	1	d1b	1.000	%
get	cir5	heat_pump_load	Heizkreispumpe bei Pufferladung	3	53	B509	3	0DBF01	1	1	d1b	1.000	%
get	cir5	heat_pump_heat	Heizkreispumpe Standardwert	3	53	B509	3	0DC001	1	1	d1b	1.000	%
get	cir5	heat_pump_pause	Heizkreispumpe in Pausen	3	53	B509	3	0DE101	1	1	d1b	1.000	%