## Wolf EBus Config
mode	short_name	sender	target	primary	second	databytes	answer_bytes	data_pos	coding	divider	comment	avail. values	Bereich	Einheit	Ersatzwert
cycle	Statuswärmeanforderung	10	03	05	07	09	-	6	byte		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten	00h Brenner abschalten / 01h keine Aktion / 55h Brauchwasserbereitung / AAh Heizbetrieb / CCh Emisionskontrolle / DDh TÜV-Funktion / Eeh Reglerstop-Funktion / 66h Brauchwasserbereitung bei Reglerstop-Funktion / BBh Brauchwasserbereitung bei Heizbetrieb / 44h Reglerstop-Funktion bei stufigem Betrieb
cycle		10	03	05	07	09	-	7	byte		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten	00h keine Aktion / 01h Ausschalten Kesselpumpe / 02h Einschalten Kesselpumpe / 03h Ausschalten variabler Verbraucher / 04h Einschalten variabler Verbraucher
cycle	Brauchwassersollwert	10	03	05	07	09	-	8-9	data2c		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten		0-2000	°C
cycle	Kesselsollwertdruck	10	03	05	07	09	-	10,11	data2b		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten		0-100	bar
cycle	Stellgradanforderung	10	03	05	07	09	-	12	data1c		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten	Bei M6=44h / stufiger Betrieb / Werte: / 0 = Aus / 1= Stufe 1 / .... / 4 = Stufe 4 / sonst mod. Betrieb: Stellgrad zwischen / minimaler und maximaler Kesselleistung / bei der Regelstopfunktion oder für / Automaten ohne integrierten Leistungsregler.	0-100	%	ff
cycle	Kesselsollwerttemperatur	10	03	05	07	09	-	13	data1c		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten		0-100	°C	ff
cycle	Brennstoffwahl	10	03	05	07	09	-	14	bit		Betriebsdaten des Reglers an den Feuerungsautomaten	Brennstoffwahl: / Bit1/Bit0 = 00 don't care / Bit1/Bit0 = 01 Gas / Bit1/Bit0 = 10 Öl / Bit1/Bit0 = 11 don't care			ff
cycle	Kesselsollwert	10	03	08	00	08	-	6,7	data2b		Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler			°C
cycle	Außentemperatur	10	03	08	00	08	-	8,9	data2b		Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler			°C
cycle	Leistungszwang	10	03	08	00	08	-	10	data1b		Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler	L_zwang / -1..-100% / -100% / 1.. 100% / +100%		%
cycle	Status	10	03	08	00	08	-	11	bit		Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler	Bit0 = 1 / BWR_aktiv / Bit1 = 1 / Heizkreis_aktiv
cycle	Brauchwassersollwert	10	03	08	00	08	-	12,13	data2b		Sollwertübertragung des Reglers an andere Regler			°C
cycle	Außentemperatur	30	fe	07	00	09	-	6,7	data2b		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		-50..+50	°C
cycle	Sekunden	30	fe	07	00	09	-	8	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		0..59
cycle	Minuten	30	fe	07	00	09	-	9	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		0..59
cycle	Stunden	30	fe	07	00	09	-	10	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		0..23
cycle	Tag	30	fe	07	00	09	-	11	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		1..31
cycle	Monat	30	fe	07	00	09	-	12	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		1..12
cycle	Wochentag	30	fe	07	00	09	-	13	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		1..7
cycle	Jahr	30	fe	07	00	09	-	14	BCD		Datum/Zeit - Meldung eines eBUS Masters		00..99
cycle	Block Nummer	03	fe	05	03	08	-	6	byte		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	BLOCKNUMMER
cycle	Feuerungsautomatstatus	03	fe	05	03	08	-	7	bit		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	Bei Fehler / (Bit7 in M8 = 1) / herstellerspezifischer / Melde- oder Störcode.
cycle	Feuerungsautomatzustand	03	fe	05	03	08	-	8	bit		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	Bit 0: LDW / Bit 1: GDW / Bit 2: WS / Bit 3: Flamme / Bit 4:Ventil 1 / Bit 5:Ventil 2 / Bit 6: UWP / Bit 7: Alarm
cycle	StellgradKesselleistung	03	fe	05	03	08	-	9	char		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	hexadezimal / 00h..64h
cycle	Kesseltemperatur	03	fe	05	03	08	-	10	data1c		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	hexadezimal 00h..C8h	0..100	°C
cycle	Rücklauftemperatur	03	fe	05	03	08	-	11	char		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	hexadezimal / 00h..64h	0..100	°C
cycle	Boilertemperatur	03	fe	05	03	08	-	12	char		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	hexadezimal / 00h..64h	0..100	°C
cycle	Außentemperatur	03	fe	05	03	08	-	13	sign char		Betriebsdaten des Feuerungsautomaten an den Regler	hexadezimal E2h..32h	-30..50	°C	3f
cycle	Solarleistung	71	fe	50	18	0e	-	6,7	data2b		Solardaten Erträge
cycle	ErtragTagLow	71	fe	50	18	0e	-	8	char		Solardaten Erträge
cycle	ErtragTagHigh	71	fe	50	18	0e	-	9	char		Solardaten Erträge
cycle	SummeErtragLow	71	fe	50	18	0e	-	10	char		Solardaten Erträge
cycle	SummeErtragHigh	71	fe	50	18	0e	-	11	char		Solardaten Erträge
cycle	SummeErtragM	71	fe	50	18	0e	-	12	char		Solardaten Erträge
cycle		71	fe	50	18	0e	-	13			Solardaten Erträge
cycle		71	fe	50	18	0e	-	14			Solardaten Erträge
cycle		71	fe	50	18	0e	-	15			Solardaten Erträge
cycle		71	fe	50	18	0e	-	16			Solardaten Erträge
cycle		71	fe	50	18	0e	-	17			Solardaten Erträge
cycle		71	fe	50	18	0e	-	18			Solardaten Erträge
cycle	SolarPumpe	71	fe	50	17	10	-	6	char		Solardaten Temperaturen
cycle		71	fe	50	17	10	-	7	char		Solardaten Temperaturen
cycle	KollektorTemp	71	fe	50	17	10	-	8,9	data2c		Solardaten Temperaturen
cycle	WWSolarTemp	71	fe	50	17	10	-	10,11	data2c		Solardaten Temperaturen
cycle		71	fe	50	17	10	-	12			Solardaten Temperaturen
cycle		71	fe	50	17	10	-	13			Solardaten Temperaturen
cycle		71	fe	50	17	10	-	14			Solardaten Temperaturen
cycle		71	fe	50	17	10	-	15			Solardaten Temperaturen
cycle		71	fe	50	17	10	-	16			Solardaten Temperaturen
cycle	StatusSolar	30	50	50	14	07	-	6	char		Solardaten Regler
cycle		30	50	50	14	07	-	7			Solardaten Regler
cycle	MischerSolltemperatur	30	50	50	14	07	-	8,9	data2b		Solardaten Regler
cycle	Raumtemperatur	30	50	50	14	07	-	10			Solardaten Regler
cycle		30	50	50	14	07	-	11			Solardaten Regler
cycle	SollWarmwasser	30	50	50	14	07	-	12	data1c		Solardaten Regler
		07	76	50	22	03
		07	08	50	22	03
		30	71	50	23	09
		30	fe	50	23	09
		07	fe	50	23	09
		71	30	50	23	09