## Tabelle1
# type	class	cmd	comment	msg type: 1=BROAD, 2=MM, 3=MS	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	elements	sub	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	position	datatype	factor	unit	valid	comment
# CI-Parameter
get	ci	hydraulic	Hydraulikschema	3	15	B509	3	0D2900	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	ci	language	Sprachvariante	3	15	B509	3	0D2600	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	ci	holiday_period	Ferienzeitraum	3	15	B509	3	0D4300	4	start1	1,2,3	hda	-	-	-	Start 1	start2	5,6,4	hda	-	-	-	Start 2	end1	7,8,9	hda	-	-	-	Ende 1	end2	11,12,10	hda	-	-	-	Ende 2
get	ci	holiday_cir2_temp	Heizkreis-Solltemperatur Ferien	3	15	B509	3	0D2200	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	ci	password	Passwort Konfiguration	3	15	B509	3	0D2C00	4	pin1	1	bcd	1.000	-	-	Pin 1	pin2	2	bcd	1.000	-	-	Pin 2	pin3	3	bcd	1.000	-	-	Pin 3	pin4	4	bcd	1.000	-	-	Pin 4
get	ci	cir2_set_temp	Heizkreis2-Solltemperatur	3	15	B509	3	0D0500	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	ci	cir2_flow_temp	Heizkreis2-Vorlauftemperatur	3	15	B509	3	0D0200	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	ci	hw_heat_time	Heizzeit max. bei WW-Anforderung	3	15	B509	3	0D4D00	1	-	1	d1b	1.000	min	-	-
get	ci	hw_wait_time	WW-Zeit max. bei Heizanforderung	3	15	B509	3	0D4C00	1	-	1	d1b	1.000	min	-	-
get	ci	temp_camber	Temperaturüberhöhung	3	15	B509	3	0D2F00	1	-	1,2	bcd	1.000	°C	-	-
get	ci	pre_off_time	Vorabschaltzeit	3	15	B509	3	0D2D00	1	-	1	bcd	1.000	min	-	-
get	ci	freeze_wait	Frostschutz-Verzögerung	3	15	B509	3	0D2E00	1	-	1	bcd	1.000	h	-	-
get	ci	temp_error	Temperaturfehlererkennung	3	15	B509	3	0D3300	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	ci	boiler	Pufferspeicher vorhanden	3	15	B509	3	0D5C00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	ci	yield_transfer	Mitternacht Übertragswert Energieertrag	3	15	B509	3	0D8600	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	mode	aktueller Betriebsstatus	3	15	B509	3	0D9700	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
# CI-Parameter – HK Namen
get	ci	hk16_name	Name vom HK16	3	15	B509	3	0D4178	1	-	-	asc	-	-	-	-
# CI-Parameter - Energie Ertrag
get	ci	yield_jan_act	Energie Januar	3	15	B509	3	0D8400	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_jan_last	Energie Januar Vorjahr	3	15	B509	3	0D8500	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_feb_act	Energie Februar	3	15	B509	3	0D8408	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_feb_last	Energie Februar Vorjahr	3	15	B509	3	0D8508	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_mar_act	Energie März	3	15	B509	3	0D8410	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_mar_last	Energie März Vorjahr	3	15	B509	3	0D8510	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_apr_act	Energie April	3	15	B509	3	0D8418	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_apr_last	Energie April Vorjahr	3	15	B509	3	0D8518	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_may_act	Energie Mai	3	15	B509	3	0D8420	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_may_last	Energie Mai Vorjahr	3	15	B509	3	0D8520	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_jun_act	Energie Juni	3	15	B509	3	0D8428	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_jun_last	Energie Juni Vorjahr	3	15	B509	3	0D8528	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_jul_act	Energie Juli	3	15	B509	3	0D8430	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_jul_last	Energie Juli Vorjahr	3	15	B509	3	0D8530	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_aug_act	Energie August	3	15	B509	3	0D8438	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_aug_last	Energie August Vorjahr	3	15	B509	3	0D8538	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_sep_act	Energie September	3	15	B509	3	0D8440	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_sep_last	Energie September Vorjahr	3	15	B509	3	0D8540	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_oct_act	Energie Oktober	3	15	B509	3	0D8448	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_oct_last	Energie Oktober Vorjahr	3	15	B509	3	0D8548	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_nov_act	Energie November	3	15	B509	3	0D8450	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_nov_last	Energie November Vorjahr	3	15	B509	3	0D8550	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_dec_act	Energie Dezember	3	15	B509	3	0D8458	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	ci	yield_dec_last	Energie Dezember Vorjahr	3	15	B509	3	0D8558	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
# AMU Waermepumpe
get	amu	date	Datum	3	08	B509	3	0D2900	1	-	1,2,3	hda	-	-	-	-
get	amu	weekday	Wochentag	3	08	B509	3	0D2A00	1	-	1	bcd	1.000	Mo=0	-	-
get	amu	time	Zeit	3	08	B509	3	0D2800	1	-	3,2,1	hti	-	-	-	-
get	amu	wp_stat	Waermepumpenstatus	3	08	B509	3	0DD000	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	amu	comp_lock_time	Kompressorsperrzeit	3	08	B509	3	0DC501	1	-	?	hex	-	min	-	-
get	amu	boiler_avail	Zusatzheizung vorhanden	3	08	B509	3	0D9200	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	amu	zh_bivalent	Zusatzheizung - Bivalenzpunkt	3	08	B509	3	0D6500	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	amu	zh_hysterese	Zusatzheizung – Hysterese	3	08	B509	3	0D7E00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	amu	zh_hys_delay	Zusatzheizung – Verzögerung Hysterese	3	08	B509	3	0DE001	1	-	1	d1b	1.000	min	-	-
get	amu	zh_EI	Zusatzheizung – EnergieIntegral	3	08	B509	3	0D7F00	1	-	1,2	d2b	256.000	°min	-	-
get	amu	zh_heating	Zusatzheizung – Heizung	3	08	B509	3	0D6300	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	amu	zh_water	Zusatzheizung – WarmWasser	3	08	B509	3	0D6400	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	amu	comp_hysteres	Kompressor – Hysterese	3	08	B509	3	0D7D00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	amu	comp_energy_int	Kompressor - EnergieIntegral	3	08	B509	3	0D7C00	1	-	1,2	d2b	256.000	°min	-	-
get	amu	comp_start_hour	Kompressor – Starts pro Stunde	3	08	B509	3	0D7400	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	amu	comp_max_in	Kompressor - max. Rücklauftemperatur	3	08	B509	3	0D7300	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
#
get	amu	brine_spreiz	Quelle – zul. Spreizung	3	08	B509	3	0D6E00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	amu	brine_frost	Quelle – Einfrierschutz	3	08	B509	3	0D7A01	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	amu	brine_pump_pre_time	Quelle – Vorlaufzeit Quellenpumpe	3	08	B509	3	0D7600	1	-	?	hex	-	min	-	-
#
get	amu	offset_pump_min	Ausschaltzeit interne Heizkreispumpe (Minuten)	3	08	B509	3	0D9901	1	-	1	bcd	1.000	min	-	-
get	amu	preset_pump_sek	Interne Heizkreispumpe Vorlaufzeit (Sekunden)	3	08	B509	3	0DC801	1	-	1	d1b	1.000	ss	-	-
#
get	amu	comp_h_heating	Kompressorlaufzeit Heizung	3	08	B509	3	0D9B00	1	-	1,2	d2b	256.000	h	-	-
get	amu	comp_h_water	Kompressorlaufzeit WW	3	08	B509	3	0D9C00	1	-	1,2	d2b	256.000	h	-	-
get	amu	comp_h_sum	Kompressorlaufzeit gesamt	3	08	B509	3	0D9A00	1	-	1,2	d2b	256.000	h	-	-
get	amu	comp_starts	Kompressorstarts	3	08	B509	3	0DA900	1	-	1,2	d2b	256.000	-	-	-
get	amu	boiler_h_sum	Zusatzheizung gesamt	3	08	B509	3	0DA100	1	-	1,2	d2b	256.000	h	-	-
get	amu	boiler_h_heating	Zusatzheizung Heizen	3	08	B509	3	0DA200	1	-	1,2	d2b	256.000	h	-	-
get	amu	boiler_h_water	Zusatzheizung WW	3	08	B509	3	0DA300	1	-	1,2	d2b	256.000	h	-	-
get	amu	boiler_starts	Zusatzheizung Starts	3	08	B509	3	0DB300	1	-	1,2	d2b	256.000	-	-	-
#
get	amu	cooling_preset	Kühlungsvorlaufsollwert	3	08	B509	3	0D7401	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	amu	brine_pump_cooling_h	Solepumpenlaufzeit Kühlbetrieb	3	08	B509	3	0D7D01	1	-	1	d1b	1.000	h	-	-
#
get	amu	service_time	Servicezeit	3	08	B509	3	0D6600	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	amu	venting	Entlüftung	3	08	B509	3	0D1300	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	amu	code_1	Code 1	3	08	B509	3	0D9700	1	-	?	hex	-	-	-	-
get	amu	code_2	Code 2	3	08	B509	3	0D9800	1	-	?	hex	-	-	-	-
get	amu	save_codes	Codes übernehmen	3	08	B509	3	0D2400	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	amu	high_eff_pump_stat	Hocheffizenzpumpenstatus	3	08	B509	3	0DB801	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	amu	high_eff_pump_perc	Hocheffizienzpumpengeschw. %	3	08	B509	3	0DAC01	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
get	amu	high_eff_pump_perc_heating	Pumpensollwert in% beim Heizen	3	08	B509	3	0DAE01	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
#
get	amu	bivalentmode	Bivalenzmodus	3	08	B509	3	0DE301	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
# Messwerte
get	mv	yield_sum	Energieertrag	3	08	B509	3	0DBC00	1	-	1,2	d2b	256.000	kWh	-	-
get	mv	brine_in	Quellentemperatur	3	08	B509	3	0D0F00	2	temp	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	brine_out	Austrittstemperatur	3	08	B509	3	0D0800	2	temp	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	brine_press	Druck Wärmequelle	3	08	B509	3	0D1600	2	press	1,2	d2b	0.256	bar	-	Druck	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	brine_press_stat	Status Quellenpumpe I/O	3	08	B509	3	0D1900	1	-	1	bcd	1.000	-	-
get	mv	brine_press_switch	Soledruckschalter	3	08	B509	3	0D2600	1	-	1	bcd	1.000	-	-
#
get	mv	high_press	Hochdruck Kältekreis	3	08	B509	3	0D1400	2	press	1,2	d2b	0.256	bar	-	Druck	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	low_press	Niederdruck Kältekreis	3	08	B509	3	0D1500	2	press	1,2	d2b	0.256	bar	-	Druck	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	overheat_temp	Überhitzung	3	08	B509	3	0D8D00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	mv	undercool_temp	Unterkühlung	3	08	B509	3	0D8E00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	mv	EI_current	Energiebcdegral	3	08	B509	3	0D8000	1	-	1,2	d2b	256.000	min	-	-
get	mv	comp_in_temp	Kompressortemperatur Ebcdritt	3	08	B509	3	0D0200	2	temp	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	comp_out_temp	Kompressortemperatur Austritt	3	08	B509	3	0D0400	2	temp	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	tev_in_temp	TEV-Ebcdritt	3	08	B509	3	0D0D00	2	temp	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	prestostate	Prestostate	3	08	B509	3	0D2500	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	comp_io	Status kompresseor I/O	3	08	B509	3	0D1D00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	boiler_io	Status Zusatzheizung I/O	3	08	B509	3	0D5F00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	T6_temp	Vorlauftemperatur T6 (bcdern)	3	08	B509	3	0D0900	2	temp	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	T5_temp	Rücklauftemperatur T5 (bcdern)	3	08	B509	3	0D0A00	2	temp	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	heat_press	Heizanlagendruck	3	08	B509	3	0D1200	2	press	1,2	d2b	0.256	bar	-	Druck	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	heat_pump_io	Status Heizkreispumpe I/O	3	08	B509	3	0D1700	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	VF1_temp	Vorlauftemperatur VF1	3	08	B509	3	0D0100	2	temp	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	RF1_temp	Rücklauftemperatur RF1	3	08	B509	3	0D0700	2	temp	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	VF2_temp	Vorlauftemperatur VF2	3	08	B509	3	0D0300	2	temp	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	mixer_stat	Mischerstatus	3	08	B509	3	0D0E00	1	-	1	bcd	1.000	%	-	-
get	mv	pump_stat	Pumpenstatus	3	08	B509	3	0D1800	1	-	1	bcd	1.000	%	-	-
#
get	mv	boiler_temp	Speichertemperatur	3	08	B509	3	0D0000	2	temp	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	3	bcd	1.000	-		Status
get	mv	circ_pump_io	Status Zirkulationspumpe I/O	3	08	B509	3	0D0C00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	valve	Umschaltventil Heizen/WW	3	08	B509	3	0D1000	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	circ_once	Status 1x ZP-Eingang	3	08	B509	3	0D0B00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	mv	power_bcderrupt	Stromunterbrechung	3	08	B509	3	0D1100	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	phase_stat	Phasen Status	3	08	B509	3	0D8800	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	phase_rot_stat	Drehfeldstatus	3	08	B509	3	0D5700	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	mv	curr_limiter	Anlaufstrombegrenzer	3	08	B509	3	0D3F00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	mv	at_temp	Aussentempertur	3	08	B509	3	0D0600	2	temp	1,2	d2c	1.000	°C	-	Temperatur	stat	3	bcd	1.000	-		Status
# Kalibrierung
get	cal	outdoor	Kalibrierung – Aussentemperatur	3	08	B509	3	0DC300	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	brine_in	Kalibrierung - Quelle Ebcdritt	3	08	B509	3	0DCD00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	brine_out	Kalibrierung - Quelle Austritt	3	08	B509	3	0DC900	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	boiler	Kalibrierung – WW-Speicher	3	08	B509	3	0DC400	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	heat_flow	Kalibrierung – Vorlauf	3	08	B509	3	0DCA00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	heat_return	Kalibrierung – Rücklauf	3	08	B509	3	0DCB00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	VF2	Kalibrierung - Vorlauf VF2	3	08	B509	3	0DC500	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	comp_in	Kalibrierung - Kompressor Ebcdritt	3	08	B509	3	0DC600	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	comp_out	Kalibrierung - Kompressor Austritt	3	08	B509	3	0DC700	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	buffer_in	Kalibrierung – Puffer RL	3	08	B509	3	0D3400	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cal	buffer_out	Kalibrierung – Puffer VL	3	08	B509	3	0D3301	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
#WW-Kreis
get	hw	mode	WW – Betriebsmodus	3	25	B509	3	0D3B00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	hw	temp	WW – Solltemperatur	3	25	B509	3	0D8200	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	hw	min_temp	WW – Min. Temperatur	3	25	B509	3	0D8300	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	hw	legionella_protect	WW – Legionellenschutz	3	25	B509	3	0D4000	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	hw	legionella_wday	WW – Legionellenschutz Wochentag	3	25	B509	3	0D7C01	1	-	1	bcd	1.000	Mo=0	-	-
get	hw	legionelle_starttime	WW – Legionellenschutz Startzeit	3	25	B509	3	0D6700	1	-	1,2	d2b	1.000	hh24	-	-
get	hw	tank_layered	WW – Pumpe layered tank (Schichtenspeicher)	3	25	B509	3	0DC101	1	-	1	d1b	1.000	-	-	-
get	hw	tank_coyled	WW – Pumpe coiled tank (Spirale)	3	25	B509	3	0DC201	1	-	1	d1b	1.000	-	-	-
get	hw	tank_mode	WW – Speicher = coiled	3	25	B509	3	0DCD01	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
# Heizkreis 2
get	cir2	mode	Heizkreis - Betriebsart	3	50	B509	3	0D2B00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	type	Heizkreis - Kreis Typ	3	50	B509	3	0D3C00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	rt_day	Heizkreis – Raumsolltemperatur	3	50	B509	3	0D3200	1	-	1	d1b	0.500	°C	-	-
get	cir2	rt_night	Heizkreis – Absenktemperatur	3	50	B509	3	0D3300	1	-	1	d1b	0.500	°C	-	-
get	cir2	curve	Heizkreis – Heizkurve	3	50	B509	3	0D3500	1	-	1	d1b	0.010	-	-	-
get	cir2	at_off	Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze	3	50	B509	3	0D3600	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir2	vl_min	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur	3	50	B509	3	0D3000	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir2	vl_max	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur	3	50	B509	3	0D3100	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir2	pre_hours	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden	3	50	B509	3	0D3800	1	-	1	bcd	1.000	h	-	-
get	cir2	estrich	Heizkreis Estrichtrocknung Tag	3	50	B509	3	0D3B00	1	-	1	bcd	1.000	dd	-	-
get	cir2	floor_protect	Fußbodenschutz	3	50	B509	3	0D7B01	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
#
get	cir2	cooling	Kühlbetrieb	3	50	B509	3	0D8C01	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	cooling_support	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben	3	50	B509	3	0D8601	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	outdoor_24h_average	Außentemperatur mittel 24h	3	50	B509	3	0D8801	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cir2	cooling_offset_outdoor	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze	3	50	B509	3	0D8701	1	-	1	d1c	1.000	°C	-	-
get	cir2	locktime_cool>heat	Sperrzeit Kuehlung > Heizung	3	50	B509	3	0D8401	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	locktime_heat>cool	Sperrzeit Heizung > Kühlung	3	50	B509	3	0D8501	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	min_diff	min Diff VL / RT	3	50	B509	3	0D8B01	1	-	1	d1c	1.000	°C	-	-
get	cir2	holiday_cooling	Kühlen im Ferienbetrieb	3	50	B509	3	0D9501	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	statbit_cooling	Statusbit Kühlfunktion	3	50	B509	3	0D9701	1	-	?	hex	-	-	-	-
get	cir2	cooling_request	HK spezifische Kühlanforderung?	3	50	B509	3	0D8301	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	cir2	heat_pump_stat	Status Heizkreispumpe	3	50	B509	3	0DB901	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir2	heat_pump_curr	akt. PWM-Wert Heizkreizpumpe	3	50	B509	3	0DBA01	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir2	heat_pump_load	Heizkreispumpe bei Pufferladung	3	50	B509	3	0DBF01	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir2	heat_pump_heat	Heizkreispumpe Standardwert	3	50	B509	3	0DC001	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir2	heat_pump_pause	Heizkreispumpe in Pausen	3	50	B509	3	0DE101	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
# Heizkreis 4
get	cir4	mode	Heizkreis - Betriebsart	3	52	B509	3	0D2B00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	type	Heizkreis - Kreis Typ	3	52	B509	3	0D3C00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	rt_day	Heizkreis – Raumsolltemperatur	3	52	B509	3	0D3200	1	-	1	d1b	0.500	°C	-	-
get	cir4	rt_night	Heizkreis – Absenktemperatur	3	52	B509	3	0D3300	1	-	1	d1b	0.500	°C	-	-
get	cir4	curve	Heizkreis – Heizkurve	3	52	B509	3	0D3500	1	-	1	d1b	0.010	-	-	-
get	cir4	at_off	Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze	3	52	B509	3	0D3600	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir4	vl_min	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur	3	52	B509	3	0D3000	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir4	vl_max	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur	3	52	B509	3	0D3100	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir4	pre_hours	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden	3	52	B509	3	0D3800	1	-	1	bcd	1.000	h	-	-
get	cir4	estrich	Heizkreis Estrichtrocknung Tag	3	52	B509	3	0D3B00	1	-	1	bcd	1.000	dd	-	-
get	cir4	floor_protect	Fußbodenschutz	3	52	B509	3	0D7B01	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
#
get	cir4	cooling	Kühlbetrieb	3	52	B509	3	0D8C01	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	cooling_support	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben	3	52	B509	3	0D8601	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	outdoor_24h_average	Außentemperatur mittel 24h	3	52	B509	3	0D8801	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cir4	cooling_offset_outdoor	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze	3	52	B509	3	0D8701	1	-	1	d1c	1.000	°C	-	-
get	cir4	locktime_cool>heat	Sperrzeit Kuehlung > Heizung	3	52	B509	3	0D8401	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	locktime_heat>cool	Sperrzeit Heizung > Kühlung	3	52	B509	3	0D8501	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	min_diff	min Diff VL / RT	3	52	B509	3	0D8B01	1	-	1	d1c	1.000	°C	-	-
get	cir4	holiday_cooling	Kühlen im Ferienbetrieb	3	52	B509	3	0D9501	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	statbit_cooling	Statusbit Kühlfunktion	3	52	B509	3	0D9701	1	-	?	hex	-	-	-	-
get	cir4	cooling_request	HK spezifische Kühlanforderung?	3	52	B509	3	0D8301	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	cir4	heat_pump_stat	Status Heizkreispumpe	3	52	B509	3	0DB901	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir4	heat_pump_curr	akt. PWM-Wert Heizkreizpumpe	3	52	B509	3	0DBA01	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir4	heat_pump_load	Heizkreispumpe bei Pufferladung	3	52	B509	3	0DBF01	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir4	heat_pump_heat	Heizkreispumpe Standardwert	3	52	B509	3	0DC001	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir4	heat_pump_pause	Heizkreispumpe in Pausen	3	52	B509	3	0DE101	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
# Heizkreis 5
get	cir5	mode	Heizkreis - Betriebsart	3	53	B509	3	0D2B00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	type	Heizkreis - Kreis Typ	3	53	B509	3	0D3C00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	rt_day	Heizkreis – Raumsolltemperatur	3	53	B509	3	0D3200	1	-	1	d1b	0.500	°C	-	-
get	cir5	rt_night	Heizkreis – Absenktemperatur	3	53	B509	3	0D3300	1	-	1	d1b	0.500	°C	-	-
get	cir5	curve	Heizkreis – Heizkurve	3	53	B509	3	0D3500	1	-	1	d1b	0.010	-	-	-
get	cir5	at_off	Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze	3	53	B509	3	0D3600	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir5	vl_min	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur	3	53	B509	3	0D3000	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir5	vl_max	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur	3	53	B509	3	0D3100	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
get	cir5	pre_hours	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden	3	53	B509	3	0D3800	1	-	1	bcd	1.000	h	-	-
get	cir5	estrich	Heizkreis Estrichtrocknung Tag	3	53	B509	3	0D3B00	1	-	1	bcd	1.000	dd	-	-
get	cir5	floor_protect	Fußbodenschutz	3	53	B509	3	0D7B01	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
#
get	cir5	cooling	Kühlbetrieb	3	53	B509	3	0D8C01	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	cooling_support	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben	3	53	B509	3	0D8601	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	outdoor_24h_average	Außentemperatur mittel 24h	3	53	B509	3	0D8801	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
get	cir5	cooling_offset_outdoor	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze	3	53	B509	3	0D8701	1	-	1	d1c	1.000	°C	-	-
get	cir5	locktime_cool>heat	Sperrzeit Kuehlung > Heizung	3	53	B509	3	0D8401	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	locktime_heat>cool	Sperrzeit Heizung > Kühlung	3	53	B509	3	0D8501	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	min_diff	min Diff VL / RT	3	53	B509	3	0D8B01	1	-	1	d1c	1.000	°C	-	-
get	cir5	holiday_cooling	Kühlen im Ferienbetrieb	3	53	B509	3	0D9501	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	statbit_cooling	Statusbit Kühlfunktion	3	53	B509	3	0D9701	1	-	?	hex	-	-	-	-
get	cir5	cooling_request	HK spezifische Kühlanforderung?	3	53	B509	3	0D8301	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
#
get	cir5	heat_pump_stat	Status Heizkreispumpe	3	53	B509	3	0DB901	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
get	cir5	heat_pump_curr	akt. PWM-Wert Heizkreizpumpe	3	53	B509	3	0DBA01	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir5	heat_pump_load	Heizkreispumpe bei Pufferladung	3	53	B509	3	0DBF01	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir5	heat_pump_heat	Heizkreispumpe Standardwert	3	53	B509	3	0DC001	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
get	cir5	heat_pump_pause	Heizkreispumpe in Pausen	3	53	B509	3	0DE101	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-