## Tabelle1
CI-Parameter
mode	short_name	target	primary	second	databytes	request_byte	request_byte	request_byte	answer_bytes	data_pos	coding	divider	comment	avail. values
get		15	B5	09	03	0D	29	00	01	1	integer		Hydraulikschema
get		15	B5	09	03	0D	26	00	01	1	integer		Sprachvariante
get		15	B5	09	03	0D	43	00	0C		?		Ferienzeitraum 1 Start
get		15	B5	09	03	0D	22	00	02	1,2	?		Heizkreis-Solltemperatur Ferien
get		15	B5	09	03	0D	2C	00	04	1,2,3,4	integer		Passwort Konfiguration
get	HK_soll	15	B5	09	03	0D	05	00	02	1	data1b		Heizkreis2-Solltemperatur
get	HK_VL	15	B5	09	03	0D	02	00	03	1,2	data2b		Heizkreis2-Vorlauftemperatur
get		15	B5	09	03	0D	4D	00	01	1	data1b		Heizzeit max. bei WW-Anforderung
get		15	B5	09	03	0D	4C	00	01	1	data1b		WW-Zeit max. bei Heizanforderung
get		15	B5	09	03	0D	2F	00	02	1,2	?		Temperaturüberhöhung
get		15	B5	09	03	0D	2D	97	01	1	integer		Vorabschaltzeit (Minuten)
get		15	B5	09	03	0D	2E	00	01	1	integer		Frostschutz-Verzögerung (Stunden)
get		15	B5	09	03	0D	33	00	01	1	integer		Temperaturfehlererkennung
get		15	B5	09	03	0D	5C	00	01	1	integer		Pufferspeicher vorhanden	0=Nein 1=Ja
get		15	B5	09	03	0D	86	00	04	1,2	?		Mitternacht Übertragswert Energieertrag
get		15	B5	09	03	0D	97	00	01	1	integer		aktueller Betriebsstatus	0=Aus 1=Heizen 2=WW 3=WW_waehrend_Heizen 4=WW_waehrend_Kuehlen

mode	short_name	target	primary	second	databytes	request_byte	request_byte	request_byte	answer_bytes	data_pos	coding	divider	comment	avail. values
get		15	B5	09	03	0D	84	00	02	1,2	data2b	256	Energie Januar
get		15	B5	09	03	0D	85	00	02	1,2	data2b	256	Energie Januar Vorjahr
get		15	B5	09	03	0D	84	08	02	1,2	data2b	256	Energie Februar
get		15	B5	09	03	0D	85	08	02	1,2	data2b	256	Energie Februar Vorjahr
get		15	B5	09	03	0D	84	10	02	1,2	data2b	256	Energie März
get		15	B5	09	03	0D	85	10	02	1,2	data2b	256	Energie März Vorjahr
get		15	B5	09	03	0D	84	18	02	1,2	data2b	256	Energie April
get		15	B5	09	03	0D	85	18	02	1,2	data2b	256	Energie April Vorjahr
get		15	B5	09	03	0D	84	20	02	1,2	data2b	256	Energie Mai
get		15	B5	09	03	0D	85	20	02	1,2	data2b	256	Energie Mai Vorjahr
get		15	B5	09	03	0D	84	28	02	1,2	data2b	256	Energie Juni
get		15	B5	09	03	0D	85	28	02	1,2	data2b	256	Energie Juni Vorjahr
get		15	B5	09	03	0D	84	30	02	1,2	data2b	256	Energie Juli
get		15	B5	09	03	0D	85	30	02	1,2	data2b	256	Energie Juli Vorjahr
get		15	B5	09	03	0D	84	38	02	1,2	data2b	256	Energie August
get		15	B5	09	03	0D	85	38	02	1,2	data2b	256	Energie August Vorjahr
get		15	B5	09	03	0D	84	40	02	1,2	data2b	256	Energie September
get		15	B5	09	03	0D	85	40	02	1,2	data2b	256	Energie September Vorjahr
get		15	B5	09	03	0D	84	48	02	1,2	data2b	256	Energie Oktober
get		15	B5	09	03	0D	85	48	02	1,2	data2b	256	Energie Oktober Vorjahr
get		15	B5	09	03	0D	84	50	02	1,2	data2b	256	Energie November
get		15	B5	09	03	0D	85	50	02	1,2	data2b	256	Energie November Vorjahr
get		15	B5	09	03	0D	84	58	02	1,2	data2b	256	Energie Dezember
get		15	B5	09	03	0D	85	58	02	1,2	data2b	256	Energie Dezember Vorjahr

AMU Waermepumpe
mode	short_name	target	primary	second	databytes	request_byte	request_byte	request_byte	answer_bytes	data_pos	coding	divider	comment	avail. values
get		08	B5	09	03	0D	29	00	03	1,2,3	?		Datum	02.01.2013 = 02 01 0D
get		08	B5	09	03	0D	2A	0	01	1	integer		Wochentag	0=Mo. 1=Di. 2=Mi. …
get		08	B5	09	03	0D	28	00	03	1,2,3	?		Zeit	Sekunde, Minute, Stunde → 19:01:xx Uhr = xx,01,13
get		08	B5	09	03	0D	D0	00	01	1	integer		Waermepumpenstatus	3=Heizt gerade,6=Standby
get		08	B5	09	03	0D	C5	01	04	?	?		Kompressorsperrzeit
get		08	B5	09	03	0D	92	00	01	1	integer		Zusatzheizung vorhanden	4=intern
get		08	B5	09	03	0D	65	00	02	1,2	data2c		Zusatzheizung - Bivalenzpunkt
get		08	B5	09	03	0D	7E	00	02	1,2	data2c		Zusatzheizung – Hysterese
get		08	B5	09	03	0D	E0	01	01	1	data1b		Zusatzheizung – Verzögerung Hysterese
get		08	B5	09	03	0D	7F	00	02	1,2	?		Zusatzheizung – EnergieIntegral
get		08	B5	09	03	0D	63	00	01	1	integer		Zusatzheizung – Heizung	0=aus 1=mit 2=nur
get		08	B5	09	03	0D	64	00	01	1	integer		Zusatzheizung – WarmWasser	0=aus 1=mit 2=nur

get		08	B5	09	03	0D	7D	00	02	1,2	data2c		Kompressor – Hysterese
get		08	B5	09	03	0D	7C	00	02	1,2	?		Kompressor - EnergieIntegral
get		08	B5	09	03	0D	74	00	01	1	integer		Kompressor – Starts pro Stunde
get		08	B5	09	03	0D	73	00	02	1,2	data2c		Kompressor - max. Rücklauftemperatur

get		08	B5	09	03	0D	6E	00	02	1,2	data2c		Quelle – zul. Spreizung
get		08	B5	09	03	0D	7A	01	01	1	data1b		Quelle – Einfrierschutz
get		08	B5	09	03	0D	76	00	04	1	?		Quelle – Vorlaufzeit Quellenpumpe	1Minute = 0x78 2Minuten = 0xF0

get		08	B5	09	03	0D	99	01	01	1	integer		Ausschaltzeit interne Heizkreispumpe (Minuten)
get		08	B5	09	03	0D	C8	01	04	1	data1b		Interne Heizkreispumpe Vorlaufzeit (Sekunden)

get		08	B5	09	03	0D	9B	00	04	1,2	?		Kompressorlaufzeit Heizung
get		08	B5	09	03	0D	9C	00	04	1,2	?		Kompressorlaufzeit WW
get		08	B5	09	03	0D	9A	00	04	1,2	?		Kompressorlaufzeit gesamt
get		08	B5	09	03	0D	A9	00	04	1,2	?		Kompressorstarts
get		08	B5	09	03	0D	A1	00	04	1,2	?		Zusatzheizung gesamt
get		08	B5	09	03	0D	A2	00	04	1,2	?		Zusatzheizung Heizen
get		08	B5	09	03	0D	A3	00	04	1,2	?		Zusatzheizung WW
get		08	B5	09	03	0D	B3	00	04	1,2	?		Zusatzheizung Starts

get		08	B5	09	03	0D	74	01	01	1	data1b		Kühlungsvorlaufsollwert
get		08	B5	09	03	0D	7D	01	01	?	?		Solepumpenlaufzeit Kühlbetrieb

get		08	B5	09	03	0D	66	00	01	1	integer		Servicezeit	0=Nein 1=Ja
get		08	B5	09	03	0D	13	00	01	1	integer		Entlüftung	0=Nein 1=Ja

get		08	B5	09	03	0D	97	00	02	1,2	?		Code 1	Code: 03F8 = 0xF8 0x03
get		08	B5	09	03	0D	98	00	02	1,2	?		Code 2	Code: 03F8 = 0xF8 0x03
get		08	B5	09	03	0D	24	00	01	1	integer		Codes übernehmen	0=Nein 1=Ja

get		08	B5	09	03	0D	B8	01	01	1	integer		Hocheffizenzpumpenstatus	0=o.k. 1=error 2=not here
get		08	B5	09	03	0D	AC	01	01	1	data1b		Hocheffizienzpumpengeschw. %	Angabe des PWM-Stauts
get		08	B5	09	03	0D	AE	01	01	1	data1b		Pumpensollwert in% beim Heizen

get		08	B5	09	03	0D	E3	01	01	1	integer		Bivalenzmodus

Messwerte
mode	short_name	target	primary	second	databytes	request_byte	request_byte	request_byte	answer_bytes	data_pos	coding	divider	comment	avail. values
get		08	B5	09	03	0D	BC	00	04	1,2	data2b	256	Energieertrag
get		08	B5	09	03	0D	0F	00	03	1,2	data2c		Quellentemperatur	Byte 1 und 2 Temperatur, Byte3= Status, Status: 0=o.k.
get		08	B5	09	03	0D	0F	00	03	3	integer		Quellentemperatur Status	0=o.k.
get		08	B5	09	03	0D	08	00	03	1,2	data2c		Austrittstemperatur
get		08	B5	09	03	0D	08	00	03	3	integer		AustrittstemperaturStatus
get		08	B5	09	03	0D	16	00	03	?	?		Druck Wärmequelle
get		08	B5	09	03	0D	19	00	01	1	integer		Status Quellenpumpe I/O	1=An
get		08	B5	09	03	0D	26	00	01	1	integer		Soledruckschalter	0=o.k.

get		08	B5	09	03	0D	14	00	03	1,2			Hochdruck Kältekreis
get		08	B5	09	03	0D	14	00	03	3	integer		Hochdruck Kältekreis Status
get		08	B5	09	03	0D	15	00	03	1,2			Niederdruck Kältekreis
get		08	B5	09	03	0D	15	00	03	3	integer		Niederdruck Kältekreis Status
get		08	B5	09	03	0D	8D	00	02	2	data2c		Überhitzung
get		08	B5	09	03	0D	8E	00	02		data2c		Unterkühlung
get		08	B5	09	03	0D	80	00	02	2	?		Energieintegral
get		08	B5	09	03	0D	02	00	03	1,2	data2c		Kompressortemperatur Eintritt
get		08	B5	09	03	0D	02	00	03	3	integer		Kompressortemperatur Eintritt Status
get		08	B5	09	03	0D	04	04	03	1,2	data2c		Kompressortemperatur Austritt
get		08	B5	09	03	0D	04	00	03	3	integer		Kompressortemperatur Austritt Status
get		08	B5	09	03	0D	0D	00	03	1,2	data2c		TEV-Eintritt
get		08	B5	09	03	0D	0D	00	03	3	integer		TEV-Eintritt Status
get		08	B5	09	03	0D	25	00	01	1	integer		Prestostate	0=o.k. 1=offen
get		08	B5	09	03	0D	1D	00	01	1	integer		Status kompresseor I/O
get		08	B5	09	03	0D	5F	00	01	1	integer		Status Zusatzheizung I/O
get		08	B5	09	03	0D	09	00	03	1,2	data2c		Vorlauftemperatur T6 (intern)
get		08	B5	09	03	0D	09	00	03	3	integer		Vorlauftemperatur T6 (intern) Status
get		08	B5	09	03	0D	0A	00	03	1,2	data2c		Rücklauftemperatur T5 (intern)
get		08	B5	09	03	0D	0A	00	03	3	integer		Rücklauftemperatur T5 (intern) Status
get		08	B5	09	03	0D	12	00	03	1,2	?		Heizanlagendruck
get		08	B5	09	03	0D	12	00	03	3	integer		Heizanlagendruck Status
get		08	B5	09	03	0D	17	00	01	1	integer		Status Heizkreispumpe I/O
get		08	B5	09	03	0D	01	00	03	1,2	data2c		Vorlauftemperatur VF1
get		08	B5	09	03	0D	01	00	03	3	integer		Vorlauftemperatur VF1 Status
get		08	B5	09	03	0D	07	00	03	1,2	data2c		Rücklauftemperatur RF1
get		08	B5	09	03	0D	07	00	03	3	integer		Rücklauftemperatur RF1Status
get		08	B5	09	03	0D	03	00	03	1,2	data2c		Vorlauftemperatur VF2
get		08	B5	09	03	0D	03	00	03	3	integer		Vorlauftemperatur VF2 Status
get		08	B5	09	03	0D	0E	00	01	1	?		Mischerstatus	-100 bis +100
get		08	B5	09	03	0D	18	00	01	1	integer		Pumpenstatus

get		08	B5	09	03	0D	00	00	03	1,2	data2c		Speichertemperatur
get		08	B5	09	03	0D	00	00	03	3	integer		Speichertemperatur Status
get		08	B5	09	03	0D	0C	00	01	1	integer		Status Zirkulationspumpe I/O
get		08	B5	09	03	0D	10	00	01	1	integer		Umschaltventil Heizen/WW	0=Heizen 1=WW
get		08	B5	09	03	0D	0B	00	01	1	integer		Status 1x ZP-Eingang

get		08	B5	09	03	0D	11	00	01	1	integer		Stromunterbrechung	Ja/Nein
get		08	B5	09	03	0D	88	00	01	1	integer		Phasen Status	on;on;on = 0x07
get		08	B5	09	03	0D	57	00	01	1	integer		Drehfeldstatus	o.k. = 0x07
get		08	B5	09	03	0D	3F	00	01	1	integer		Anlaufstrombegrenzer

get		08	B5	09	03	0D	06	00	03	1,2	data2c		Aussentemperatur
get		08	B5	09	03	0D	06	00	03	3	integer		Aussentemperatur Status

Kalibrierung
get		08	B5	09	05	0D	C3	00	02	1,2	data2c		Kalibrierung – Aussentemperatur	1/16 Auflösung = 0,1875
get		08	B5	09	05	0D	CD	00	02	1,2	data2c		Kalibrierung - Quelle Eintritt
get		08	B5	09	05	0D	C9	00	02	1,2	data2c		Kalibrierung - Quelle Austritt
get		08	B5	09	05	0D	C4	00	02	1,2	data2c		Kalibrierung – WW-Speicher
get		08	B5	09	05	0D	CA	00	02	1,2	data2c		Kalibrierung – Vorlauf
get		08	B5	09	05	0D	CB	00	02	1,2	data2c		Kalibrierung – Rücklauf
get		08	B5	09	05	0D	C5	00	02	1,2	data2c		Kalibrierung - Vorlauf VF2
get		08	B5	09	05	0D	C6	00	02	1,2	data2c		Kalibrierung - Kompressor Eintritt
get		08	B5	09	05	0D	C7	00	02	1,2	data2c		Kalibrierung - Kompressor Austritt
get		08	B5	09	05	0D	34	00	02	1,2	data2c		Kalibrierung – Puffer RL
get		08	B5	09	05	0D	33	01	02	1,2	data2c		Kalibrierung – Puffer VL