## Tabelle1
CI-Parameter
mode	short_name	target	primary	second	databytes	pre_value_bytes	pre_value_bytes	pre_value_bytes	post_value_bytes	coding	mulitplier		comment	avail. values
set		15	B5	09	04	0E	26	00		integer			Sprachvariante
set		15	B5	09	0F	0E	43	00		?			Ferienzeitraum
set		15	B5	09	05	0E	22	00		?			Heizkreis-Solltemperatur Ferien
set		15	B5	09	07	0E	2C	00		integer			Passwort Konfiguration	1;0;0;0
set		15	B5	09	04	0E	4D	00		data1b			Heizzeit max. bei WW-Anforderung	5-40 Minuten
set		15	B5	09	04	0E	4C	00		data1b			WW-Zeit max. bei Heizanforderung	5-40 Minuten
set		15	B5	09	05	0E	2F	00					Temperaturüberhöhung
set		15	B5	09	04	0E	2D	00		integer			Vorabschaltzeit (Minuten)
set		15	B5	09	04	0E	2E	00		integer			Frostschutz-Verzögerung (Stunden)
set		15	B5	09	03	0E	33	00		integer			Temperaturfehlererkennung
set		15	B5	09	03	0E	5C	00		integer			Pufferspeicher vorhanden	0=Nein 1=Ja
set		15	B5	09	07	0E	86	00	00 00	?			Mitternacht Übertragswert Energieertrag

mode	short_name	target	primary	second	databytes	pre_value_bytes	pre_value_bytes	pre_value_bytes	post_value_bytes	coding	mulitplier		comment	avail. values
set	HK_curve	50	B5	09	05	0E	35	00		data2b	100		Heizkurve ändern

set	Bivalenz	08	B5	09	05	0E	65	00		data2c			Zusatzheizung - Bivalenzpunkt
set		08	B5	09	05	0E	7E	00		data2c			Zusatzheizung – Hysterese
set		08	B5	09	04	0E	E0	01		data1b			Zusatzheizung – Verzögerung Hysterese
set		08	B5	09	05	0E	7F	00		?			Zusatzheizung – EnergieIntegral
set		08	B5	09	04	0E	63	00		integer			Zusatzheizung – Heizung	0=aus 1=mit 2=nur
set		08	B5	09	04	0E	64	00		integer			Zusatzheizung – WarmWasser	0=aus 1=mit 2=nur

set		08	B5	09	05	0E	7D	00		data2c			Kompressor – Hysterese
set		08	B5	09	05	0E	7C	00		?			Kompressor - EnergieIntegral
set		08	B5	09	04	0E	74	00		integer			Kompressor – Starts pro Stunde
set		08	B5	09	05	0E	73	00		data2c			Kompressor - max. Rücklauftemperatur

set		08	B5	09	05	0E	6E	00		data2c			Quelle – zul. Spreizung
set		08	B5	09	04	0E	7A	01		data1b			Quelle – Einfrierschutz
set		08	B5	09	07	0E	76	00		?			Quelle – Vorlaufzeit Quellenpumpe

set		08	B5	09	05	0E	99	01		integer			Ausschaltzeit interne Heizkreispumpe (Minuten)
set		08	B5	09	05	0E	C8	01		data1b			Interne Heizkreispumpe Vorlaufzeit (Sekunden)

set		08	B5	09	05	0E	74	01		data1b			Kühlungsvorlaufsollwert

set		08	B5	09	05	0E	66	00		integer			Servicezeit	0=Nein 1=Ja
set		08	B5	09	05	0E	13	00		integer			Entlüftung	0=Nein 1=Ja

set		08	B5	09	05	0E	97	00		?			Code 1	Code: 03F8 = 0xF8 0x03
set		08	B5	09	05	0E	98	00		?			Code 2	Code: 03F8 = 0xF8 0x03
set		08	B5	09	05	0E	24	00		integer			Codes übernehmen	0=Nein 1=Ja

set		08	B5	09	05	0E	AE	01		data1b			Pumpensollwert in% beim Heizen
set		08	B5	09	05	0E	E3	01		integer			Bivalenzmodus

Kalibrierung
mode	short_name	target	primary	second	databytes	pre_value_bytes	pre_value_bytes	pre_value_bytes	post_value_bytes	coding	mulitplier		comment	avail. values
set		08	B5	09	05	0E	C3	00		data2c			Kalibrierung – Aussentemperatur	1/16 Auflösung = 0,1875
set		08	B5	09	05	0E	CD	00		data2c			Kalibrierung - Quelle Eintritt
set		08	B5	09	05	0E	C9	00		data2c			Kalibrierung - Quelle Austritt
set		08	B5	09	05	0E	C4	00		data2c			Kalibrierung – WW-Speicher
set		08	B5	09	05	0E	CA	00		data2c			Kalibrierung – Vorlauf
set		08	B5	09	05	0E	CB	00		data2c			Kalibrierung – Rücklauf
set		08	B5	09	05	0E	C5	00		data2c			Kalibrierung - Vorlauf VF2
set		08	B5	09	05	0E	C6	00		data2c			Kalibrierung - Kompressor Eintritt
set		08	B5	09	05	0E	C7	00		data2c			Kalibrierung - Kompressor Austritt
set		08	B5	09	05	0E	34	00		data2c			Kalibrierung – Puffer RL
set		08	B5	09	05	0E	33	01		data2c			Kalibrierung – Puffer VL

set		50	B5	09	04	0E	2B	00		integer			Heizkreis - Betriebsart	01=Ein 02=Aus 03=Auto 04=Eco 05=Absenken
set		50	B5	09	04	0E	3C	00		integer			Heizkreis - Kreis Typ
set		50	B5	09	04	0E	32	00		data1b			Heizkreis – Raumsolltemperatur
set		50	B5	09	04	0E	33	00		data1b			Heizkreis – Absenktemperatur
set		50	B5	09	05	0E	35	00		?			Heizkreis – Heizkurve
set		50	B5	09	04	0E	36	00		data1b			Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze
set		50	B5	09	04	0E	30	00		data1b			Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur
set		50	B5	09	04	0E	31	00		data1b			Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur
set		50	B5	09	04	0E	38	00		integer			Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden

set		25	B5	09	05	0E	82	00		data2c			WW – Solltemperatur
set		25	B5	09	05	0E	83	00		data2c			WW – Min. Temperatur
set		25	B5	09	04	0E	3B	00		integer			WW – Betriebsmodus	01=Ein 02=Aus 03=Auto
set		25	B5	09	04	0E	40	00		integer			WW – Legionellenschutz	00=Aus 01=An
set		25	B5	09	04	0E	7C	01		integer			WW – Legionellenschutz Wochentag	00=Mo 01=Di 02=Mi 03=Do ... 07=AUS

set		50	B5	05	02	0A				integer			Quick – Party-Modus
set		50	B5	05	02	01				data1b			Quick – Raumsolltemperatur
set		50	B5	05	02	02				data1b			Quick – Heizkreis Betriebsmodus	01=Ein 02=Aus 03=Auto 04=Eco 05=Absenken
set		50	B5	05	02	03				data1b			Quick – Heizkurve
set		50	B5	05	02	05				integer			Quick - Partymodus
set		50	B5	05	02	06				integer			Quick - WW Speicherladung
set		50	B5	05	02	07				data1c			Quick – Sparen bis..	21.5 = 21:30 Uhr