## Tabelle1
# CI-Parameter
get	ci	hydraulic	3	15	B509	3	0D2900	1	1	int	1.000	-	Hydraulikschema
get	ci	language	3	15	B509	3	0D2600	1	1	int	1.000	-	Sprachvariante
get	ci	holiday_period	3	15	B509	3	0D4300	12	-	???	1.000	-	Ferienzeitraum 1 Start	Prüfen → d1b: st1,sm1,sj1,st2,sm2,sj2,et1,em1,ej1,et2,em2,ej2
get	ci	holiday_cir2_temp	3	15	B509	3	0D2200	2	1,2	d2c	1.000	°C	Heizkreis-Solltemperatur Ferien
get	ci	password_pin1	3	15	B509	3	0D2C00	4	1	???	1.000	-	Passwort Konfiguration	FIXME:datatyp
get	ci	cir2_set_temp	3	15	B509	3	0D0500	2	1,2	d2c	1.000	°C	Heizkreis2-Solltemperatur
get	ci	cir2_flow_temp	3	15	B509	3	0D0200	3	1,2	d2c	1.000	°C	Heizkreis2-Vorlauftemperatur
get	ci	hw_heat_time	3	15	B509	3	0D4D00	1	1	d1b	1.000	min	Heizzeit max. bei WW-Anforderung
get	ci	hw_wait_time	3	15	B509	3	0D4C00	1	1	d1b	1.000	min	WW-Zeit max. bei Heizanforderung
get	ci	temp_camber	3	15	B509	3	0D2F00	2	1,2	int	1.000	°C	Temperaturüberhöhung	FIXME:datatyp
get	ci	pre_off_time	3	15	B509	3	0D2D97	1	1	int	1.000	min	Vorabschaltzeit	FIXME:telegram/datatyp
get	ci	freeze_wait	3	15	B509	3	0D2E00	1	1	int	1.000	h	Frostschutz-Verzögerung
get	ci	temp_error	3	15	B509	3	0D3300	1	1	int	1.000	-	Temperaturfehlererkennung
get	ci	boiler	3	15	B509	3	0D5C00	1	1	int	1.000	-	Pufferspeicher vorhanden
get	ci	yield_transfer	3	15	B509	3	0D8600	4	1,2	d2b	256.000	kWh	Mitternacht Übertragswert Energieertrag
get	ci	mode	3	15	B509	3	0D9700	1	1	int	1.000	-	aktueller Betriebsstatus
# CI-Parameter - Energie Ertrag
get	ci	yield_jan_act	3	15	B509	3	0D8400	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Januar
get	ci	yield_jan_last	3	15	B509	3	0D8500	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Januar Vorjahr
get	ci	yield_feb_act	3	15	B509	3	0D8408	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Februar
get	ci	yield_feb_last	3	15	B509	3	0D8508	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Februar Vorjahr
get	ci	yield_mar_act	3	15	B509	3	0D8410	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie März
get	ci	yield_mar_last	3	15	B509	3	0D8510	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie März Vorjahr
get	ci	yield_apr_act	3	15	B509	3	0D8418	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie April
get	ci	yield_apr_last	3	15	B509	3	0D8518	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie April Vorjahr
get	ci	yield_may_act	3	15	B509	3	0D8420	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Mai
get	ci	yield_may_last	3	15	B509	3	0D8520	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Mai Vorjahr
get	ci	yield_jun_act	3	15	B509	3	0D8428	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Juni
get	ci	yield_jun_last	3	15	B509	3	0D8528	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Juni Vorjahr
get	ci	yield_jul_act	3	15	B509	3	0D8430	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Juli
get	ci	yield_jul_last	3	15	B509	3	0D8530	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Juli Vorjahr
get	ci	yield_aug_act	3	15	B509	3	0D8438	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie August
get	ci	yield_aug_last	3	15	B509	3	0D8538	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie August Vorjahr
get	ci	yield_sep_act	3	15	B509	3	0D8440	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie September
get	ci	yield_sep_last	3	15	B509	3	0D8540	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie September Vorjahr
get	ci	yield_oct_act	3	15	B509	3	0D8448	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Oktober
get	ci	yield_oct_last	3	15	B509	3	0D8548	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Oktober Vorjahr
get	ci	yield_nov_act	3	15	B509	3	0D8450	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie November
get	ci	yield_nov_last	3	15	B509	3	0D8550	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie November Vorjahr
get	ci	yield_dec_act	3	15	B509	3	0D8458	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Dezember
get	ci	yield_dec_last	3	15	B509	3	0D8558	2	1,2	d2b	256.000	kWh	Energie Dezember Vorjahr
# AMU Waermepumpe
get	amu	date	3	08	B509	3	0D2900	3	1,2,3	???	-	d.m.y	Datum	FIXME:datatyp
get	amu	weekday	3	08	B509	3	0D2A00	1	1	int	1.000	Mo=0	Wochentag
get	amu	time	3	08	B509	3	0D2800	3	1,2,3	???	-	s.m.h	Zeit	FIYME:datatyp
get	amu	wp_stat	3	08	B509	3	0DD000	1	1	int	1.000	-	Waermepumpenstatus
get	amu	comp_lock_time	3	08	B509	3	0DC501	4	?	???	-	min	Kompressorsperrzeit	FIYME:datatyp
get	amu	boiler_avail	3	08	B509	3	0D9200	1	1	int	1.000	-	Zusatzheizung vorhanden
get	amu	zh_bivalent	3	08	B509	3	0D6500	2	1,2	d2c	1.000	°C	Zusatzheizung - Bivalenzpunkt
get	amu	zh_hysterese	3	08	B509	3	0D7E00	2	1,2	d2c	1.000	°C	Zusatzheizung – Hysterese
get	amu	zh_hys_delay	3	08	B509	3	0DE001	1	1	d1b	1.000	min	Zusatzheizung – Verzögerung Hysterese
get	amu	zh_EI	3	08	B509	3	0D7F00	2	1,2	d2b	256.000	°min	Zusatzheizung – EnergieIntegral
get	amu	zh_heating	3	08	B509	3	0D6300	1	1	int	1.000	-	Zusatzheizung – Heizung
get	amu	zh_water	3	08	B509	3	0D6400	1	1	int	1.000	-	Zusatzheizung – WarmWasser
#
get	amu	comp_hysteres	3	08	B509	3	0D7D00	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kompressor – Hysterese
get	amu	comp_energy_int	3	08	B509	3	0D7C00	2	1,2	d2b	256.000	°min	Kompressor - EnergieIntegral
get	amu	comp_start_hour	3	08	B509	3	0D7400	1	1	int	1.000	-	Kompressor – Starts pro Stunde
get	amu	comp_max_in	3	08	B509	3	0D7300	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kompressor - max. Rücklauftemperatur
#
get	amu	brine_spreiz	3	08	B509	3	0D6E00	2	1,2	d2c	1.000	°C	Quelle – zul. Spreizung
get	amu	brine_frost	3	08	B509	3	0D7A01	1	1	d1b	1.000	°C	Quelle – Einfrierschutz
get	amu	brine_pump_pre_time	3	08	B509	3	0D7600	4	1	???	-	min	Quelle – Vorlaufzeit Quellenpumpe	FIXME:datatyp
#
get	amu	offset_pump_min	3	08	B509	3	0D9901	1	1	int	1.000	min	Ausschaltzeit interne Heizkreispumpe (Minuten)
get	amu	preset_pump_sek	3	08	B509	3	0DC801	4	1	d1b	1.000	ss	Interne Heizkreispumpe Vorlaufzeit (Sekunden)
#
get	amu	comp_h_heating	3	08	B509	3	0D9B00	4	1,2	d2b	256.000	h	Kompressorlaufzeit Heizung
get	amu	comp_h_water	3	08	B509	3	0D9C00	4	1,2	d2b	256.000	h	Kompressorlaufzeit WW
get	amu	comp_h_sum	3	08	B509	3	0D9A00	4	1,2	d2b	256.000	h	Kompressorlaufzeit gesamt
get	amu	comp_starts	3	08	B509	3	0DA900	4	1,2	d2b	256.000	-	Kompressorstarts
get	amu	boiler_h_sum	3	08	B509	3	0DA100	4	1,2	d2b	256.000	h	Zusatzheizung gesamt
get	amu	boiler_h_heating	3	08	B509	3	0DA200	4	1,2	d2b	256.000	h	Zusatzheizung Heizen
get	amu	boiler_h_water	3	08	B509	3	0DA300	4	1,2	d2b	256.000	h	Zusatzheizung WW
get	amu	boiler_starts	3	08	B509	3	0DB300	4	1,2	d2b	256.000	-	Zusatzheizung Starts
#
get	amu	cooling_preset	3	08	B509	3	0D7401	1	1	d1b	1.000	°C	Kühlungsvorlaufsollwert
get	amu	brine_pump_cooling_h	3	08	B509	3	0D7D01	1	1	d1b	1.000	h	Solepumpenlaufzeit Kühlbetrieb	FIXME:datatyp
#
get	amu	service_time	3	08	B509	3	0D6600	1	1	int	1.000	-	Servicezeit
get	amu	venting	3	08	B509	3	0D1300	1	1	int	1.000	-	Entlüftung
#
get	amu	code_1	3	08	B509	3	0D9700	2	1,2	???	-	-	Code 1	FIXME:datatyp
get	amu	code_2	3	08	B509	3	0D9800	2	1,2	???	-	-	Code 2	FIXME:datatyp
get	amu	save_codes	3	08	B509	3	0D2400	1	1	int	1.000	-	Codes übernehmen
#
get	amu	high_eff_pump_stat	3	08	B509	3	0DB801	1	1	int	1.000	-	Hocheffizenzpumpenstatus
get	amu	high_eff_pump_perc	3	08	B509	3	0DAC01	1	1	d1b	1.000	%	Hocheffizienzpumpengeschw. %
get	amu	high_eff_pump_perc_heating	3	08	B509	3	0DAE01	1	1	d1b	1.000	%	Pumpensollwert in% beim Heizen
#
get	amu	bivalentmode	3	08	B509	3	0DE301	1	1	int	1.000	-	Bivalenzmodus
# Messwerte
get	mv	yield_sum	3	08	B509	3	0DBC00	4	1,2	d2b	256.000	kWh	Energieertrag
get	mv	brine_in_temp	3	08	B509	3	0D0F00	3	1,2	d2c	1.000	°C	Quellentemperatur
get	mv	brine_in_stat	3	08	B509	3	0D0F00	3	3	int	1.000	-	Quellentemperatur Status
get	mv	brine_out_temp	3	08	B509	3	0D0800	3	1,2	d2c	1.000	°C	Austrittstemperatur
get	mv	brine_out_stat	3	08	B509	3	0D0800	3	3	int	1.000	-	AustrittstemperaturStatus
get	mv	brine_press	3	08	B509	3	0D1600	3	1,2	d2b	0.256	bar	Druck Wärmequelle
get	mv	brine_press_stat	3	08	B509	3	0D1900	1	1	int	1.000	-	Status Quellenpumpe I/O
get	mv	brine_press_switch	3	08	B509	3	0D2600	1	1	int	1.000	-	Soledruckschalter
#
get	mv	high_press	3	08	B509	3	0D1400	3	1,2	d2b	0.256	bar	Hochdruck Kältekreis
get	mv	high_press_stat	3	08	B509	3	0D1400	3	3	int	1.000	-	Hochdruck Kältekreis Status
get	mv	low_press	3	08	B509	3	0D1500	3	1,2	d2b	0.256	bar	Niederdruck Kältekreis
get	mv	low_press_stat	3	08	B509	3	0D1500	3	3	int	1.000	-	Niederdruck Kältekreis Status
get	mv	overheat_temp	3	08	B509	3	0D8D00	2	1,2	d2c	1.000	°C	Überhitzung
get	mv	undercool_temp	3	08	B509	3	0D8E00	2	1,2	d2c	1.000	°C	Unterkühlung
get	mv	EI_current	3	08	B509	3	0D8000	2	1,2	d2b	256.000	min	Energieintegral
get	mv	comp_in_temp	3	08	B509	3	0D0200	3	1,2	d2c	1.000	°C	Kompressortemperatur Eintritt
get	mv	comp_in_stat	3	08	B509	3	0D0200	3	3	int	1.000	-	Kompressortemperatur Eintritt Status
get	mv	comp_out_temp	3	08	B509	3	0D0404	3	1,2	d2c	1.000	°C	Kompressortemperatur Austritt
get	mv	comp_out_stat	3	08	B509	3	0D0400	3	3	int	1.000	-	Kompressortemperatur Austritt Status
get	mv	tev_in_temp	3	08	B509	3	0D0D00	3	1,2	d2c	1.000	°C	TEV-Eintritt
get	mv	tev_stat	3	08	B509	3	0D0D00	3	3	int	1.000	-	TEV-Eintritt Status
get	mv	prestostate	3	08	B509	3	0D2500	1	1	int	1.000	-	Prestostate
get	mv	comp_io	3	08	B509	3	0D1D00	1	1	int	1.000	-	Status kompresseor I/O
get	mv	boiler_io	3	08	B509	3	0D5F00	1	1	int	1.000	-	Status Zusatzheizung I/O
get	mv	T6_temp	3	08	B509	3	0D0900	3	1,2	d2c	1.000	°C	Vorlauftemperatur T6 (intern)
get	mv	T6_stat	3	08	B509	3	0D0900	3	3	int	1.000	-	Vorlauftemperatur T6 (intern) Status
get	mv	T5_temp	3	08	B509	3	0D0A00	3	1,2	d2c	1.000	°C	Rücklauftemperatur T5 (intern)
get	mv	T5_stat	3	08	B509	3	0D0A00	3	3	int	1.000	-	Rücklauftemperatur T5 (intern) Status
get	mv	heat_press	3	08	B509	3	0D1200	3	1,2	d2b	0.256	bar	Heizanlagendruck
get	mv	heat_press_stat	3	08	B509	3	0D1200	3	3	int	1.000	-	Heizanlagendruck Status
get	mv	heat_pump_io	3	08	B509	3	0D1700	1	1	int	1.000	-	Status Heizkreispumpe I/O
get	mv	VF1_temp	3	08	B509	3	0D0100	3	1,2	d2c	1.000	°C	Vorlauftemperatur VF1
get	mv	VF1_stat	3	08	B509	3	0D0100	3	3	int	1.000	-	Vorlauftemperatur VF1 Status
get	mv	RF1_temp	3	08	B509	3	0D0700	3	1,2	d2c	1.000	°C	Rücklauftemperatur RF1
get	mv	RF1_stat	3	08	B509	3	0D0700	3	3	int	1.000	-	Rücklauftemperatur RF1Status
get	mv	VF2_temp	3	08	B509	3	0D0300	3	1,2	d2c	1.000	°C	Vorlauftemperatur VF2
get	mv	VF2_stat	3	08	B509	3	0D0300	3	3	int	1.000	-	Vorlauftemperatur VF2 Status
get	mv	mixer_stat	3	08	B509	3	0D0E00	1	1	???	1.000	%	Mischerstatus	FIXME:datatyp
get	mv	pump_stat	3	08	B509	3	0D1800	1	1	int	1.000	%	Pumpenstatus
#
get	mv	boiler_temp	3	08	B509	3	0D0000	3	1,2	d2c	1.000	°C	Speichertemperatur
get	mv	boiler_temp_stat	3	08	B509	3	0D0000	3	3	int	1.000	-	Speichertemperatur Status
get	mv	circ_pump_io	3	08	B509	3	0D0C00	1	1	int	1.000	-	Status Zirkulationspumpe I/O
get	mv	valve	3	08	B509	3	0D1000	1	1	int	1.000	-	Umschaltventil Heizen/WW
get	mv	circ_once	3	08	B509	3	0D0B00	1	1	int	1.000	-	Status 1x ZP-Eingang
#
get	mv	power_interrupt	3	08	B509	3	0D1100	1	1	int	1.000	-	Stromunterbrechung
get	mv	phase_stat	3	08	B509	3	0D8800	1	1	int	1.000	-	Phasen Status
get	mv	phase_rot_stat	3	08	B509	3	0D5700	1	1	int	1.000	-	Drehfeldstatus
get	mv	curr_limiter	3	08	B509	3	0D3F00	1	1	int	1.000	-	Anlaufstrombegrenzer
#
get	mw	at_temp	3	08	B509	3	0D0600	3	1,2	d2c	1.000	°C	Aussentempertur
get	mw	at_stat	3	08	B509	3	0D0600	3	3	int	1.000	-	Aussentempertur Fühler Status
# Kalibrierung
get	cal	outdoor	3	08	B509	3	0DC300	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kalibrierung – Aussentemperatur
get	cal	brine_in	3	08	B509	3	0DCD00	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kalibrierung - Quelle Eintritt
get	cal	brine_out	3	08	B509	3	0DC900	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kalibrierung - Quelle Austritt
get	cal	boiler	3	08	B509	3	0DC400	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kalibrierung – WW-Speicher
get	cal	heat_flow	3	08	B509	3	0DCA00	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kalibrierung – Vorlauf
get	cal	heat_return	3	08	B509	3	0DCB00	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kalibrierung – Rücklauf
get	cal	VF2	3	08	B509	3	0DC500	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kalibrierung - Vorlauf VF2
get	cal	comp_in	3	08	B509	3	0DC600	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kalibrierung - Kompressor Eintritt
get	cal	comp_out	3	08	B509	3	0DC700	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kalibrierung - Kompressor Austritt
get	cal	buffer_in	3	08	B509	3	0D3400	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kalibrierung – Puffer RL
get	cal	buffer_out	3	08	B509	3	0D3301	2	1,2	d2c	1.000	°C	Kalibrierung – Puffer VL
#WW-Kreis
get	hw	mode	3	25	B509	3	0D3B00	1	1	int	1.000	-	WW – Betriebsmodus
get	hw	target_temp	3	25	B509	3	0D8200	2	1,2	d2c	1.000	°C	WW – Solltemperatur
get	hw	min_temp	3	25	B509	3	0D8300	2	1,2	d2c	1.000	°C	WW – Min. Temperatur
get	hw	legionella_protect	3	25	B509	3	0D4000	1	1	int	1.000	-	WW – Legionellenschutz
get	hw	legionella_wday	3	25	B509	3	0D7C01	1	1	int	1.000	Mo=0	WW – Legionellenschutz Wochentag
get	hw	legionelle_starttime	3	25	B509	3	0D6700	2	1,2	d2b	1.000	hh24	WW – Legionellenschutz Startzeit
get	hw	tank_layered	3	25	B509	3	0DC101	1	1	d1b	1.000	-	WW – Pumpe layered tank (Schichtenspeicher)
get	hw	tank_coyled	3	25	B509	3	0DC201	1	1	d1b	1.000	-	WW – Pumpe coiled tank (Spirale)
get	hw	tank_mode	3	25	B509	3	0DCD01	1	1	int	1.000	-	WW – Speicher = coiled
# Heizkreis 2
get	cir2	mode	3	50	B509	3	0D2B00	1	1	int	1.000	-	Heizkreis - Betriebsart
get	cir2	type	3	50	B509	3	0D3C00	1	1	int	1.000	-	Heizkreis - Kreis Typ
get	cir2	rt_day	3	50	B509	3	0D3200	1	1	d1b	0.500	°C	Heizkreis – Raumsolltemperatur
get	cir2	rt_night	3	50	B509	3	0D3300	1	1	d1b	0.500	°C	Heizkreis – Absenktemperatur
get	cir2	curve	3	50	B509	3	0D3500	2	1	d1b	0.010	-	Heizkreis – Heizkurve
get	cir2	at_off	3	50	B509	3	0D3600	1	1	d1b	1.000	°C	Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze
get	cir2	vl_min	3	50	B509	3	0D3000	1	1	d1b	1.000	°C	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur
get	cir2	vl_max	3	50	B509	3	0D3100	1	1	d1b	1.000	°C	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur
get	cir2	pre_hours	3	50	B509	3	0D3800	1	1	int	1.000	h	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden
get	cir2	estrich	3	50	B509	3	0D3B00	1	1	int	1.000	dd	Heizkreis Estrichtrocknung Tag
get	cir2	floor_protect	3	50	B509	3	0D7B01	1	1	d1b	1.000	°C	Fußbodenschutz
#
get	cir2	cooling	3	50	B509	3	0D8C01	1	1	int	1.000	-	Kühlbetrieb
get	cir2	cooling_support	3	50	B509	3	0D8601	1	1	int	1.000	-	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben
get	cir2	outdoor_24h_average	3	50	B509	3	0D8801	2	1,2	d2c	1.000	°C	Außentemperatur mittel 24h
get	cir2	cooling_offset_outdoor	3	50	B509	3	0D8701	1	1	d1c	1.000	°C	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze
get	cir2	locktime_cool>heat	3	50	B509	3	0D8401	1	1	int	1.000	-	Sperrzeit Kuehlung > Heizung
get	cir2	locktime_heat>cool	3	50	B509	3	0D8501	1	1	int	1.000	-	Sperrzeit Heizung > Kühlung
get	cir2	min_diff	3	50	B509	3	0D8B01	1	1	d1c	1.000	°C	min Diff VL / RT
get	cir2	holiday_cooling	3	50	B509	3	0D9501	1	1	int	1.000	-	Kühlen im Ferienbetrieb
get	cir2	statbit_cooling	3	50	B509	3	0D9701	4	?	???	-	-	Statusbit Kühlfunktion	FIXME:datatyp
get	cir2	cooling_request	3	50	B509	3	0D8301	1	1	int	1.000	-	HK spezifische Kühlanforderung?
#
get	cir2	heat_pump_stat	3	50	B509	3	0DB901	1	1	int	1.000	-	Status Heizkreispumpe
get	cir2	heat_pump_curr	3	50	B509	3	0DBA01	1	1	d1b	1.000	%	akt. PWM-Wert Heizkreizpumpe
get	cir2	heat_pump_load	3	50	B509	3	0DBF01	1	1	d1b	1.000	%	Heizkreispumpe bei Pufferladung
get	cir2	heat_pump_heat	3	50	B509	3	0DC001	1	1	d1b	1.000	%	Heizkreispumpe Standardwert
get	cir2	heat_pump_pause	3	50	B509	3	0DE101	1	1	d1b	1.000	%	Heizkreispumpe in Pausen
# Heizkreis 4
get	cir4	mode	3	52	B509	3	0D2B00	1	1	int	1.000	-	Heizkreis - Betriebsart
get	cir4	type	3	52	B509	3	0D3C00	1	1	int	1.000	-	Heizkreis - Kreis Typ
get	cir4	rt_day	3	52	B509	3	0D3200	1	1	d1b	0.500	°C	Heizkreis – Raumsolltemperatur
get	cir4	rt_night	3	52	B509	3	0D3300	1	1	d1b	0.500	°C	Heizkreis – Absenktemperatur
get	cir4	curve	3	52	B509	3	0D3500	2	1	d1b	0.010	-	Heizkreis – Heizkurve
get	cir4	at_off	3	52	B509	3	0D3600	1	1	d1b	1.000	°C	Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze
get	cir4	vl_min	3	52	B509	3	0D3000	1	1	d1b	1.000	°C	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur
get	cir4	vl_max	3	52	B509	3	0D3100	1	1	d1b	1.000	°C	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur
get	cir4	pre_hours	3	52	B509	3	0D3800	1	1	int	1.000	h	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden
get	cir4	estrich	3	52	B509	3	0D3B00	1	1	int	1.000	dd	Heizkreis Estrichtrocknung Tag
get	cir4	floor_protect	3	52	B509	3	0D7B01	1	1	d1b	1.000	°C	Fußbodenschutz
#
get	cir4	cooling	3	52	B509	3	0D8C01	1	1	int	1.000	-	Kühlbetrieb
get	cir4	cooling_support	3	52	B509	3	0D8601	1	1	int	1.000	-	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben
get	cir4	outdoor_24h_average	3	52	B509	3	0D8801	2	1,2	d2c	1.000	°C	Außentemperatur mittel 24h
get	cir4	cooling_offset_outdoor	3	52	B509	3	0D8701	1	1	d1c	1.000	°C	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze
get	cir4	locktime_cool>heat	3	52	B509	3	0D8401	1	1	int	1.000	-	Sperrzeit Kuehlung > Heizung
get	cir4	locktime_heat>cool	3	52	B509	3	0D8501	1	1	int	1.000	-	Sperrzeit Heizung > Kühlung
get	cir4	min_diff	3	52	B509	3	0D8B01	1	1	d1c	1.000	°C	min Diff VL / RT
get	cir4	holiday_cooling	3	52	B509	3	0D9501	1	1	int	1.000	-	Kühlen im Ferienbetrieb
get	cir4	statbit_cooling	3	52	B509	3	0D9701	4	?	???	-	-	Statusbit Kühlfunktion	FIXME:datatyp
get	cir4	cooling_request	3	52	B509	3	0D8301	1	1	int	1.000	-	HK spezifische Kühlanforderung?
#
get	cir4	heat_pump_stat	3	52	B509	3	0DB901	1	1	int	1.000	-	Status Heizkreispumpe
get	cir4	heat_pump_curr	3	52	B509	3	0DBA01	1	1	d1b	1.000	%	akt. PWM-Wert Heizkreizpumpe
get	cir4	heat_pump_load	3	52	B509	3	0DBF01	1	1	d1b	1.000	%	Heizkreispumpe bei Pufferladung
get	cir4	heat_pump_heat	3	52	B509	3	0DC001	1	1	d1b	1.000	%	Heizkreispumpe Standardwert
get	cir4	heat_pump_pause	3	52	B509	3	0DE101	1	1	d1b	1.000	%	Heizkreispumpe in Pausen
# Heizkreis 5
get	cir5	mode	3	53	B509	3	0D2B00	1	1	int	1.000	-	Heizkreis - Betriebsart
get	cir5	type	3	53	B509	3	0D3C00	1	1	int	1.000	-	Heizkreis - Kreis Typ
get	cir5	rt_day	3	53	B509	3	0D3200	1	1	d1b	0.500	°C	Heizkreis – Raumsolltemperatur
get	cir5	rt_night	3	53	B509	3	0D3300	1	1	d1b	0.500	°C	Heizkreis – Absenktemperatur
get	cir5	curve	3	53	B509	3	0D3500	2	1	d1b	0.010	-	Heizkreis – Heizkurve
get	cir5	at_off	3	53	B509	3	0D3600	1	1	d1b	1.000	°C	Heizkreis – Aussentemperatur Abschaltgrenze
get	cir5	vl_min	3	53	B509	3	0D3000	1	1	d1b	1.000	°C	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur
get	cir5	vl_max	3	53	B509	3	0D3100	1	1	d1b	1.000	°C	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur
get	cir5	pre_hours	3	53	B509	3	0D3800	1	1	int	1.000	h	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden
get	cir5	estrich	3	53	B509	3	0D3B00	1	1	int	1.000	dd	Heizkreis Estrichtrocknung Tag
get	cir5	floor_protect	3	53	B509	3	0D7B01	1	1	d1b	1.000	°C	Fußbodenschutz
#
get	cir5	cooling	3	53	B509	3	0D8C01	1	1	int	1.000	-	Kühlbetrieb
get	cir5	cooling_support	3	53	B509	3	0D8601	1	1	int	1.000	-	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben
get	cir5	outdoor_24h_average	3	53	B509	3	0D8801	2	1,2	d2c	1.000	°C	Außentemperatur mittel 24h
get	cir5	cooling_offset_outdoor	3	53	B509	3	0D8701	1	1	d1c	1.000	°C	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze
get	cir5	locktime_cool>heat	3	53	B509	3	0D8401	1	1	int	1.000	-	Sperrzeit Kuehlung > Heizung
get	cir5	locktime_heat>cool	3	53	B509	3	0D8501	1	1	int	1.000	-	Sperrzeit Heizung > Kühlung
get	cir5	min_diff	3	53	B509	3	0D8B01	1	1	d1c	1.000	°C	min Diff VL / RT
get	cir5	holiday_cooling	3	53	B509	3	0D9501	1	1	int	1.000	-	Kühlen im Ferienbetrieb
get	cir5	statbit_cooling	3	53	B509	3	0D9701	4	?	???	-	-	Statusbit Kühlfunktion	FIXME:datatyp
get	cir5	cooling_request	3	53	B509	3	0D8301	1	1	int	1.000	-	HK spezifische Kühlanforderung?
#
get	cir5	heat_pump_stat	3	53	B509	3	0DB901	1	1	int	1.000	-	Status Heizkreispumpe
get	cir5	heat_pump_curr	3	53	B509	3	0DBA01	1	1	d1b	1.000	%	akt. PWM-Wert Heizkreizpumpe
get	cir5	heat_pump_load	3	53	B509	3	0DBF01	1	1	d1b	1.000	%	Heizkreispumpe bei Pufferladung
get	cir5	heat_pump_heat	3	53	B509	3	0DC001	1	1	d1b	1.000	%	Heizkreispumpe Standardwert
get	cir5	heat_pump_pause	3	53	B509	3	0DE101	1	1	d1b	1.000	%	Heizkreispumpe in Pausen