## Tabelle1
# type	class	cmd	comment	msg type: 1=BROAD, 2=MM, 3=MS	ZZ	PBSB	NN	D1D2D3	elements	sub	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	position	datatype	factor	unit	valid	comment	sub	position	datatype	factor	unit	valid	comment
# Heizkreis 2
set	ci	language	Sprachvariante	3	15	B509	4	0E2600	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
set	ci	holiday_period	Ferienzeitraum	3	15	B509	15	0E4300	4	start1	1,2,3	hda	-	-	-	Start 1	start2	4,5,6	hda	-	-	-	Start 2	end1	7,8,9	hda	-	-	-	Ende 1	end2	10,11,12	hda	-	-	-	Ende 2
#set	ci	holiday_cir2_temp	Heizkreis-Solltemperatur Ferien	3	15	B509	5	0E2200	1	-	-	???	-	°C	-	-
set	ci	password	Passwort Konfiguration	3	15	B509	7	0E2C00	4	pin1	1	bcd	1.000	-	-	Pin 1	pin2	2	bcd	1.000	-	-	Pin 2	pin3	3	bcd	1.000	-	-	Pin 3	pin4	4	bcd	1.000	-	-	Pin 4
set	ci	hw_wait_time	WW-Zeit max. bei Heizanforderung	3	15	B509	4	0E4C00	1	-	1	d1b	1.000	-	-	5-40 Minuten
#set	ci	temp_camber	Temperaturüberhöhung	3	15	B509	5	0E2F00	1	-	-	???	-	°C	-	-
set	ci	pre_off_time	Vorabschaltzeit (Minuten)	3	15	B509	4	0E2D00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
set	ci	freeze_wait	Frostschutz-Verzögerung (Stunden)	3	15	B509	4	0E2E00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
set	ci	temp_error	Temperaturfehlererkennung	3	15	B509	4	0E3300	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
set	ci	boiler	Pufferspeicher vorhanden	3	15	B509	4	0E5C00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	0=Nein 1=Ja
#set	ci	yield_transfer	MitternachtÜbertragswert Energieertrag	3	15	B509	7	0E8600	1	-	-	???	-	kWh	-	-
set	ci	hw_heat_time	Heizzeit max. bei WW-Anforderung	3	15	B509	4	0E4D00	1	-	1	d1b	1.000	min	-	5-40 Minuten
# CI-Parameter – HK Namen
#set	ci	hk16_name	Name vom HK16	3	15	B509	3	0E4178	1	-	-	asc	-	-	-	-
#AMU Zusatzheizung
#set	amu	zh	FIXME !!!	-	-	-	-	-		-	-	???	-	-	-	-
set	amu	zh_bivalent	Zusatzheizung - Bivalenzpunkt	3	08	B509	5	0E6500	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	amu	zh_hysterese	Zusatzheizung/ Hysterese	3	08	B509	5	0E7E00	1	-	1,2	d2c	1.000	K	-	-
set	amu	zh_hys_delay	Zusatzheizung/ Verzögerung Hysterese	3	08	B509	4	0EE001	1	-	1	d1b	1.000	min	-	-
#set	amu	zh_EI	Zusatzheizung/ EnergieIntegral	3	08	B509	5	0E7F00	1	-	-	???	-	min	-	-
set	amu	zh_heating	Zusatzheizung/ Heizung	3	08	B509	4	0E6300	1	-	1	bcd	1.000	-	-	0=aus 1=mit 2=nur
set	amu	zh_water	Zusatzheizung/ WarmWasser	3	08	B509	4	0E6400	1	-	1	bcd	1.000	-	-	0=aus 1=mit 2=nur
#AMU Kompressor
set	amu	comp_hysteres	Kompressor/ Hysterese	3	08	B509	5	0E7D00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
#set	amu	comp_energy_int	Kompressor - EnergieIntegral	3	08	B509	5	0E7C00	1	-	-	???	-	-	-	-
set	amu	comp_start_hour	Kompressor/ Starts pro Stunde	3	08	B509	4	0E7400	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
set	amu	comp_max_in	Kompressor - max. Rücklauftemperatur	3	08	B509	5	0E7300	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
#AMU Quelle
set	amu	brine_spreiz	Quelle/ zul. Spreizung	3	08	B509	5	0E6E00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	amu	brine_frost	Quelle/ Einfrierschutz	3	08	B509	4	0E7A01	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
#set	amu	brine_pump_pre_time	Quelle/ Vorlaufzeit Quellenpumpe	3	08	B509	7	0E7600	1	-	-	bcd	1.000	min	-	-
#AMU Pumpe				3
set	amu	offset_pump_min	Ausschaltzeit interne Heizkreispumpe (Minuten)	3	08	B509	4	0E9901	1	-	1	bcd	1.000	min	-	-
set	amu	preset_pump_sek	Interne Heizkreispumpe Vorlaufzeit (Sekunden)	3	08	B509	4	0EC801	1	-	-	???	-	sec	-	-
#AMU Cooling
set	amu	cooling_preset	Kühlungsvorlaufsollwert	3	08	B509	4	0E7401	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
#AMU Service
set	amu	service_time	Servicezeit	3	08	B509	4	0E6600	1	-	1	bcd	1.000	-	-	0=Nein 1=Ja
set	amu	venting	Entlüftung	3	08	B509	4	0E1300	1	-	1	bcd	1.000	-	-	0=Nein 1=Ja
#set	amu	code_1	Code 1	3	08	B509	-	0E9700	1	-	-	???	-	-	-	Code: 03F8 = 0xF8 0x03
#set	amu	code_2	Code 2	3	08	B509	-	0E9800	1	-	-	???	-	-	-	Code: 03F8 = 0xF8 0x03
#set	amu	save_codes	Codes übernehmen	3	08	B509	4	0E2400	1	-	1	bcd	1.000	-	-	0=Nein 1=Ja
#
set	amu	high_eff_pump_perc_heating	Pumpensollwert in% beim Heizen	3	08	B509	4	0EAE01	1	-	1	d1b	1.000	%	-	-
set	amu	bivalentmode	Bivalenzmodus	3	08	B509	4	0EE301	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
#Kalibrierung
set	cal	outdoor	Kalibrierung/ Aussentemperatur	3	08	B509	5	0EC300	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	1/16 Auflösung = 0,1875
set	cal	brine_in	Kalibrierung - Quelle Eintritt	3	08	B509	5	0ECD00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	brine_out	Kalibrierung - Quelle Austritt	3	08	B509	5	0EC900	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	boiler	Kalibrierung/ WW-Speicher	3	08	B509	5	0EC400	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	heat_flow	Kalibrierung/ Vorlauf	3	08	B509	5	0ECA00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	heat_return	Kalibrierung/ Rücklauf	3	08	B509	5	0ECB00	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	VF2	Kalibrierung - Vorlauf VF2	3	08	B509	5	0EC500	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	comp_in	Kalibrierung - Kompressor Eintritt	3	08	B509	5	0EC600	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	comp_out	Kalibrierung - Kompressor Austritt	3	08	B509	5	0EC700	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	buffer_in	Kalibrierung/ Puffer RL	3	08	B509	5	0E3400	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	cal	buffer_out	Kalibrierung/ Puffer VL	3	08	B509	5	0E3301	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
#Heizkreis 2
set	cir2	mode	Heizkreis - Betriebsart	3	50	B509	4	0E2B00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	01=Ein 02=Aus 03=Auto 04=Eco 05=Absenken
set	cir2	type	Heizkreis - Kreis Typ	3	50	B509	4	0E3C00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
set	cir2	rt_day	Heizkreis/ Raumsolltemperatur	3	50	B509	4	0E3200	1	-	1	d1b	0.5	°C	-	-
set	cir2	rt_night	Heizkreis/ Absenktemperatur	3	50	B509	4	0E3300	1	-	1	d1b	0.5	°C	-	-
set	cir2	curve	Heizkurve ändern	3	50	B509	5	0E3500	1	-	1,2	d2b	0.01	min	-	-
set	cir2	at_off	Heizkreis/ Aussentemperatur Abschaltgrenze	3	50	B509	4	0E3600	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
set	cir2	vl_min	Heizkreis - minimale Vorlauftemperatur	3	50	B509	4	0E3000	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
set	cir2	vl_max	Heizkreis - maximale Vorlauftemperatur	3	50	B509	4	0E3100	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
set	cir2	pre_hours	Heizkreis - max. Voraufheizung in Stunden	3	50	B509	4	0E3800	1	-	1	bcd	1.000	h	-	-
set	cir2	estrich	Heizkreis Estrichtrocknung Tag	3	50	B509	4	0E3B00	1	-	1	bcd	1.000	d	-	-
#
set	cir2	cooling	Kühlbetrieb	3	50	B509	4	0E8C01	1	-	1	bcd	1.000	-	-	1=An 2=Aus 3=Auto
set	cir2	cooling_support	Kühlbetrieb supported/ für freigegeben	3	50	B509	4	0E8601	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
set	cir2	cooling_offset_outdoor	Kühlung Offset AT-Abschaltgrenze	3	50	B509	4	0E8701	1	-	1	d1c	1.000	°C	-	-
set	cir2	locktime_cool>heat	Sperrzeit Kuehlung > Heizung	3	50	B509	4	0E8401	1	-	1	bcd	1.000	h	-	-
set	cir2	locktime_heat>cool	Sperrzeit Heizung > Kühlung	3	50	B509	4	0E8501	1	-	1	bcd	1.000	h	-	-
set	cir2	min_diff	min Diff VL / RT	3	50	B509	4	0E8B01	1	-	1	d1c	1.000	°C	-	-
set	cir2	holiday_cooling	Kühlen im Ferienbetrieb	3	50	B509	4	0E9501	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
#
set	cir2	heat_pump_pause	Heizkreispumpe in Pausen	3	50	B509	4	0EE101	1	-	1	d1b	1.000	%	-	%
#Boiler
set	hw	mode	WW/ Betriebsmodus	3	25	B509	4	0E2B00	1	-	1	bcd	1.000	-	-	01=Ein 02=Aus 03=Auto
set	hw	temp	WW/ Solltemperatur	3	25	B509	5	0E8200	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	hw	min_temp	WW/ Min. Temperatur	3	25	B509	5	0E8300	1	-	1,2	d2c	1.000	°C	-	-
set	hw	legionella_protect	WW/ Legionellenschutz	3	25	B509	4	0E4000	1	-	1	bcd	1.000	-	-	00=Aus 01=An
set	hw	legionella_wday	WW/ Legionellenschutz Wochentag	3	25	B509	4	0E7C01	1	-	1	bcd	1.000	-	-	00=Mo 01=Di 02=Mi 03=Do ...
#set	hw	legionelle_starttime	WW/ Legionellenschutz Startzeit	3	25	B509	6	0E6700	1	-	1	???	1.000	-	-	-
#Shortcuts
set	short	cir2_party	Quick/ Party-Modus	3	50	B505	2	0A	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
set	short	cir2_rt_day	Quick/ Raumsolltemperatur	3	50	B505	2	1	1	-	1	d1b	1.000	°C	-	-
set	short	cir2_mode	Quick/ Heizkreis Betriebsmodus	3	50	B505	2	2	1	-	1	d1b	1.000	-	-	01=Ein 02=Aus 03=Auto 04=Eco 05=Absenken
#set	short	cir2_curve	Quick/ Heizkurve	3	50	B505	2	3	1	-	-	???	-	-	-	-
set	short	party	Quick - Partymodus	3	50	B505	2	5	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
set	short	hw_load	Quick - WW Speicherladung	3	50	B505	2	6	1	-	1	bcd	1.000	-	-	-
set	short	cir2_save	Quick/ Sparen bis..	3	50	B505	2	7	1	-	1	d1c	1.000	-	-	21.5 = 21:30 Uhr